- 招标编号:  JWDR-010SG122923-SGDR

- 韶关定榕马市镇联俄村24MW地面分布式光伏发电项目

- 勘察、设计、采购、施工总承包招标文件

（技术标书）

招 标 人：韶关市定榕新能源科技有限公司

招标日期：2023年12月

目  录

1 总则	1

1.1 总概述	1

1.2 工程概况	5

1.3 基本设计条件	6

1.4 标准和规范	6

1.5 性能保证	8

1.6 质保期	9

1.7 投标方应承诺	9

2 技术要求	9

2.1 总的技术要求	10

2.2 太阳能电池支架的技术要求	11

2.3逆变器	12

2.4光伏子站自动化监控系统技术要求	19

2.5 汇流箱的主要性能	54

2.6 配电装置	57

2.7 对电缆材料和配件的要求	100

2.8 防雷	105

2.9 设备安装、布局	106

2.10 电缆桥架	107

2.11油漆、色彩、设备标牌	107

2.12 建筑结构	108

2.13通风空调	110

2.14 视频监控系统要求	110

2.15电缆工艺要求	119

2.16设备布置及走线要求	128

2.19接入系统及设备交接、调试试验	129

2.20安全及保护配置要求	130

2.21电能计量的设置	130

3 投标方设计数据	130

第二章  招标范围	133

1 总的原则	133

2 设计范围	133

3 施工范围	134

4 物资供货范围	134

5 服务范围	144

第三章  设计范围和设计联络会	145

1 设计范围及进度控制	145

2 设计联络会	145

第六章  监造、检验和性能验收试验	145

1 概述	145

2工厂检验及试验	145

2.1工厂检验	145

2.2试验	145

3 设备监造	145

3.1监造方式	146

3.2监造内容	147

4 调试	147

5 性能验收试验	148

2.1目的	152

2.2第一次设计联络会	152

2.3第二次设计联络会	152

2.4签字	152

2.5日常联系和配合	152

3 设计确认	152

第四章  技术资料内容及交付进度	153

1 设计文件的交付	153

2 操作维修手册	157

3 竣工文件	157

4 资料交付进度	157

第五章  工程总进度和设备交货进度	158

第七章 技术培训	160

1 总则	160

2 投标方的责任和义务	160

3 招标方的义务	161

第八章 大件部件情况	162

第九章  招标参考资料	163

第十章  投标方需要说明的其它内容	164

第一章  技术规范

- 1 总则

- 1.1 总概述

本项目拟在韶关市始兴县马市镇联俄村地面建设光伏发电系统，本项目一期建设规模预计为24MWp：

| 地块名称 | 总容量(MWp) | 面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 教化窝 | 5.99 | 100 |
| 连圹坑 | 5.99 | 100 |
| 泥背岭 | 5.99 | 100 |
| 新塘尾 | 5.99 | 100 |

工程一期建设规划总容量约为24MWp（最终以实际建设容量为准）的并网型光伏发电系统，包括太阳能光伏地面发电系统及相应的配套并网设施。

本工程光伏发电系统采用高效晶体硅太阳能电池作为光电转换装置，所发电力上传电网，系统采用组串式逆变器，利用逆变器将组件直流电转换成交流电。

根据项目装机容量及规划，计划采用35kV电压等级接入电力系统，将光伏发电系统所发电能就近升压至35kV，然后以35kV架空线路接入本项目新建的35kV汇流开关站进行高压汇流，经户外柱上开关、计量后接入电网35kV线路并网，实现光伏发电系统所发电能送至公共电网，由电网公司收购。若根据当地电网并网要求本项目需要配置储能装置才能并网，则储能装置也在本项目承包范围内。最终接入系统方案由投标方设计、并以当地供电公司及招标方确认方案为准。

投标方须根据项目所在地的位置。通过当地气象局或其他权威渠道获取当地的地理气候参数，以及过去十年中12个月份的各项气象数据平均值。地理气候数据样式如下表所示：

| 参数 月份 | 空气温度 （℃） | 土地温度 （℃） | 相对湿度 （%） | 大气压力 （千帕） | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 |  |  |  |  |  |
| 二月 |  |  |  |  |  |
| 三月 |  |  |  |  |  |
| 四月 |  |  |  |  |  |
| 五月 |  |  |  |  |  |
| 六月 |  |  |  |  |  |
| 七月 |  |  |  |  |  |
| 八月 |  |  |  |  |  |
| 九月 |  |  |  |  |  |
| 十月 |  |  |  |  |  |
| 十一月 |  |  |  |  |  |
| 十二月 |  |  |  |  |  |
| 年平均 |  |  |  |  |  |

光伏发电项目地理位置是东经    度，北纬    度，各投标方根据项目名称，通过google地图或其他权威方式，查询检索光伏发电项目的经纬度，并获取相应的设计参数，包括十年的平均辐照量，设计发电峰值小时数，设计依据（具有相应的公式、逻辑推理等）。投标方在投标文件中须阐明数据的来源。气候资源参数样式如下表所示。

| 项目所在地10年太阳总辐射平均值 | 日平均辐射值 （kWh/m2） | 月平均辐射值 （kWh /m2） |
| --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |
| 2月 |  |  |
| 3月 |  |  |
| 4月 |  |  |
| 5月 |  |  |
| 6月 |  |  |
| 7月 |  |  |
| 8月 |  |  |
| 9月 |  |  |
| 10月 |  |  |
| 11月 |  |  |
| 12月 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：投标方系统实际设计须以当地气象资料为准

本工程拟建设约24MWp容量的并网型太阳能光伏发电系统，包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施、运维设施的设计及施工，本项目利用山地。光伏发电系统采用晶体硅太阳能电池作为光电转换装置，利用逆变器将直流电转换成交流电并汇流后，将光伏所发电能升压至35kV就近并入电网35kV架空线路，光伏发电系统所发电量送入当地电网。若根据当地电网并网要求本项目需要配置储能装置才能并网，则储能装置也在本项目承包范围内。(最终接入系统方案由投标方设计、并以当地供电公司及招标方确认方案为准。

本工程并网光伏系统中所使用的主要电力和电气设备包括：光伏组件、并网光伏逆变器、在线式电能质量监测仪、变压器等，主要使用的材料有交直流电力电缆、电缆桥架等。

    - 投标方的承包范围除新建满足招标文件技术要求的完整的太阳能并网光伏电站外，还包括因建造光伏电站需要而新建道路、征地、青赔，地面光伏组件安装支架形式，最终以招标方确认为准；能满足太阳能光伏电站从发电直至并网正常运行所需具备的勘察、设计、采购（不含光伏组件等甲供设备）、运输及储存、建筑安装、施工、调试、试验及检查测试、试运行、消缺、培训和最终交付投产，质保期等。招标方对图纸的评审仅是对下一道工序开工的许可，并不代表对承包方的安全、质量、技术、成本的认可，并不免除承包商的上述责任，设计文件不能免除投标方的责任。如图纸会审后招标方发现图纸仍有不符合招标文件或合同要求，投标人必须无条件整改，并承担返工、重新定制或重新设计的一切费用及损失，不得向招标方索取任何费用。投标方不得以招标人在图纸会审中的疏忽、遗漏向招标方索取任何赔偿或费用。

太阳能并网光伏电站总的要求是：安全可靠、系统优化、功能完整、便于运维、建设期间不影响项目所在地正常生产。投标方提供的设计、设备以及施工，必须满足本合同规定的技术要求。

    - 招标方所提及的技术要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合招标文件和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

    - 本项目太阳能光伏电池拟选用695/700Wp单晶硅产品，具体型号由招标方提供为准。

    - 投标方应对太阳能光伏电站系统提出优化的布置方案，经招标方确认后采用。投标方对系统的拟定、设备的选择和布置负责，招标方的要求并不解除投标方的责任。

    - 涉及载荷校核等问题，投标方应通过有相应资质的设计院获取新建光伏发电系统的载荷校核报告，并为项目的投标、设计、建设等负责。设计文件不能免除投标方的责任。投标方可对所承担标段的光伏支架做专题报告，投标方的载荷校核需经招标方审核认可。

    - 投标方如对技术规范书有异议，不管多么微小，应以书面形式明确提出，反映在差异表中。在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方的意见为准。对于无明确异议的部分，则表明投标方认可本技术规范书的相应部分。

    - 光伏并网电站的平面布置及所有满足系统要求的设备、电缆走向、逆变器布置、仪表、监控、附件等，在初步设计及详细设计时，按招标方审定的意见做相应的优化调整，并不发生商务变动；光伏系统主体设计需要附带设计说明，包括但不限于由当地气象部门确认的日照资源，峰值日照时数、设计方位角、设计倾角、风荷载取值，线缆选型、每根导线的线损及压降计算、桥架及布线设计、逆变器选型计算、组件串并联计算、设计容量计算、阴影分析、线缆路由设计的选择、防雷接地设计、逆变器、变压器的定位、变压器土建基础的设计、消防及火灾自动报警系统设计、监控系统设计、站内保护通信系统设计等，其中防雷接地设计须满足国家对于光伏发电系统的防雷设计的基本要求，以上需要投标者在投标文件中有所反映。

    - 投标方对太阳能光伏电站系统成套设备（含辅助设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

    - 本工程从初步设计起即采用KKS编号，投标方须在初步设计对太阳能光伏发电装置及成套设备（包括设备易损件）进行KKS编码，满足招标方编码原则。

    - 投标方在中标后，在施工阶段，应采用可读数的电动工具将所有的不锈钢螺栓锁紧，确保拧紧的螺栓扭矩达到设计规定的数值, 且扭矩应控制在20N•m。

    - 对于组件支架应按照国家规范要求，适当的提高材质规格（如厚度、强度等），以保证边角位置的组件能承受台风产生的瞬时风压作用。

- 1.2 工程概况

1、建设地点：本工程为广东韶关市定榕马市镇一期 24MW 地面分布式光伏项目，光伏系统为全额上网模式。

2、建设规模和主要建设内容如下表所示：

| 标段 | 标段名称 | 地区 | 位置 | 装机容量MW | 接入 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 广东韶关市定榕马市镇一期 24MW 地面分布式光伏项目 | 广东省韶关市始兴县马市镇 | 联俄村 | 24 | 35kV |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1.2.1 项目所在地

本工程地址分别位于  广东省韶关市始兴县马市镇联俄村教化窝 、广东省韶关市定榕马市镇联俄村连圹坑、广东省韶关定榕马市镇联俄村泥背岭、广东省韶关市始兴县马市镇联俄村新塘尾。

1.2.2 项目地气象条件

无

1.2.3 交通运输

本次招标项目所在地交通便利 , 满足太阳能电站建设对运输需要。

- 1.3 基本设计条件

1.3.1气候特性

投标方填写

1.3.2 现有项目用地条件（以下投标方填写）

用于建设太阳能光伏电站的用地面积共计    ㎡，理论计算太阳能电池组件安装容量可达     ㎡，总用地面积达到

用于建设太阳能光伏电站的用地面积共计    ㎡，理论计算太阳能电池组件安装容量可达     ㎡，总用地面积达到

用于建设太阳能光伏电站的用地面积共计    ㎡，理论计算太阳能电池组件安装容量可达     ㎡，总用地面积达到

用于建设太阳能光伏电站的用地面积共计    ㎡，理论计算太阳能电池组件安装容量可达     ㎡，总用地面积达到

........................................................................

1.3.3基本方案

1.3.3.1 接入系统（投标方填写）

本工程预计装机容量为24MW,分成4个6MW项目，根据项目用地分布情况将整个发电系统分为4个6MW子系统，每子系统太阳能光伏发电电力经2台2500kVA升压箱变——交流汇流后，并入电网35kV架空线路，电量送入当地配电网。

1.3.3.2配置方案：

投标方可根据 地面条件、输电线路、电网条件，对子系统的容量分配以及系统配置进行优化，提出更优的方案供招标方选择。各地块安装容量可根据招标方的经验及招标方提供的资料进行调整，招标方有权对方案进行修改，投标方应承诺不发生合同价格的调整。

- 1.4 标准和规范

太阳能并网光伏电站的设计、制造、土建施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用符合下述原则：

- 与安全、环保、健康、消防等相关的事项执行中国国家及地方有关法规、标准；

- 上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由投标方提供，招标方确认；

- 设备和材料执行设备和材料制造商所在国或国际标准；

- 建筑、结构执行中国电力行业标准或中国相应的行业标准。

投标方应针对本工程的设计、制造、调试、试验及检查、试运行、性能考核等要求，提交所有相关标准、规定及相关标准的清单。在合同执行过程中采用的标准需经招标方确认。

(1) IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

(2) IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求

(3) IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求

(4) GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统  概述和导则》

(5) SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

(6) GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

(7)GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》

(8)Q/SPS 22-2007《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》

(9)CSCS85:1996《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》

(10)GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》

(11) GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》

(12)GB/T50795-2012《光伏发电工程施工组织设计规范》

(13)GB50797-2012《光伏发电站设计规范》

(14)《电网建设施工作业指导书》

(15)GB／T_4728-2005 《电气简图用图形符号》

(16)GB／T_6988《电气技术用文件的编制》

(17)DL／T_5461-2012《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定》

(18)Q／GDW_617-2011《光伏电站接入电网技术规定》

(19)Q／GDW_480-2010《分布式电源接入电网技术规定》

(20)Q/CSG 1211001-2014《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》

(21)Q/CSG 1211002-2014《光伏发电站接入电网技术规范》

(22)《南方电网公司10kV及以下业扩工程典型设计图册》

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均为合同签订之日为止时的最新版本。

- 1.5 性能保证

投标方提供的光伏发电系统应能满足招标方提出的性能及质量要求，当由第三方所做的性能试验证明投标方不能达到以下技术指标，招标方将对投标方进行罚款。如果整个工艺过程不能满足运行保证中所许诺的要求，则投标方应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求。这部分费用由投标方负责（包括修理、替换或者处理、拆卸和安装所需要的设备、材料及人员费用）。在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，费用由投标方负责。在此之前的某些试验阶段，一些试验保证已经成功地被验证，如果由于修理、替换或者其它处理措施对已验证了的运行保证产生可能的不利影响，则整个工艺系统还需要按所有要求重新试验，费用由投标方负责。因投标方技术工艺、性能指标达不到要求造成招标方损失的，由投标方负责赔偿。

投标方应确保下列技术指标，当由第三方所做的性能试验证明投标方应达到以下技术指标（空格由投标方填写）：

（1）正常工作条件

设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标。

·环境温度：0℃-＋65℃；

·相对湿度：≤95％（25℃）；

·海拔高度：≤1000m；

·最大风速：46.1m/s。

（2）太阳能电池组件装机总容量至少为24 MW；

（3）质保承诺：光伏电站整体质保不低于      年；（由投标方填写）

（4）技术承诺：对于分布式光伏电站整体效率不低于n1=     %（由投标方填写，需≥78%）

（5）技术承诺：光伏电站首年发电量不低于     万kWh ，25年平均年发电量不低于     _______万kWh；（由投标方填写）

（6）投标方应对承诺的发电量提交专题论证报告。

首年发电量低于投标方案承诺值1个百分点，扣减投标方合同价款见招标文件商务部分；

- 1.6 质保期

| 项目 | 质保期（年） |
| --- | --- |
| 总体工程项目 | 2 |
| 组串式逆变器 | 10 |
| 变压器 | 2 |
| 开关柜 | 2 |
| 支架 | 10 |
| 线缆、桥架 | 10 |
| 综合自动化系统 | 5 |
| 无功补偿装置 | 5 |

其他详见商务部分、技术部分关于质保的规定。

- 1.7 投标方应承诺

- 供货不限于投标方提供的供货范围清单里的内容，投标方最终供货的设备材料数量、规格型号、材质、参数以满足项目性能要求、技术协议要求、现场施工要求、系统正常运行为准，如有增加，也属于投标方的供货范围，招标方不再另行支付费用。设备材料的规格型号、材质非经招标方同意不得变更，即使经招标方同意的变更，若与投标时提供的标准相比降低，则招标方相应扣减由此造成的价格差额。

- 投标方应优化设计方案，确保系统发挥最佳效益。

- 2 技术要求

本部分是对系统和设备的技术规范进行描述，除特别说明外，投标方应根据招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行，在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。

- 2.1 总的技术要求

包括的所有需要的系统和设备至少满足以下总的要求：

1)采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护，运行加权效率大于98.2%（参照欧洲效率或中国效率）；

2)所有的设备和材料是全新的；

3)可利用率高，满足25年可靠运行，前10年每MW平均可利用率大于99.8%；如无法达到，由投标单位负责由于可利用率偏低造成的发电损失的赔偿, 按1.2元/kWh的标准电价赔偿；

4)运行费用最少；逆变器质保期内，每MW非计划系统停机造成的电量损失前5年须小于500kWH,后5年须小于1000kWh,质保期内超过部分的非计划故障导致的电量损失应按1.2元/kWh的标准电价赔偿。

5)观察、监视、维护简单；

6)运行维护人员数量最少；

7)确保人员和设备安全；

8)节省能源、水和原材料；

9)太阳能光伏发电装置的调试、启/停和运行不影响原有供电系统的正常工作且其进度服从电网系统的要求，投标方应提交调试计划。

10)太阳能装置能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。能适应原有系统负荷的启动、停运及负荷变动；

11)在设计上要留有足够的通道在光伏阵列区，包括施工、检修、运维所需要通道；

在招标文件书中关于各系统的配置和布置等是招标方的基本要求，仅供投标方设计参考，并不免除投标方对系统设计和布置等所负的责任，投标方应充分考虑自身的工作范围，初步设计评审亦不能免除其工作范围内设计、施工、消缺等工程竣工验收前的一切工作范畴。

14)光伏电站应符合信息化和自动化的要求，运行人员可以在中控室对光伏电站的各种重要电量及非电量信息进行监测，并可在主控室对主要的电气设备进行远程控制。

15)电站应具备故障记录功能，当电站发生异常或故障时，监控系统应可靠记录发生异常或故障的具体设备、时间及事件，方便运行人员对电站的管理和问题跟踪。

16）光伏电站并网后，光伏电站并网点与供电部门关口结算点的电能质量都应当时符合当地供电部门要求的，且功率因数应不低于0.9。投标方应在设计阶段充分考虑光伏电站对原有配电系统电能质量方面的影响并提出应对措施。如果光伏电站并网后，光伏电站并网点功率因数符合当地供电部门要求而屋顶业主与供电部门关口结算点的电能质量不符合的，投标方应配置无功补偿装置，确保光伏电站并网点及屋顶业主与供电部门关口结算点的电能质量都应当时符合当地供电部门要求的，且功率因数应不低于0.9。

2.1.1质量控制

投标方负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购、运输和储存、施工和安装、调试等实行质量控制，制定质量控制计划和提交质量控制手册，并用质量控制计划检查各个项目（包括分包商的项目）是否符合合同的要求和规定。

2.1.2文件

设计中提供的所有文件须标识明确的版次直至最终版标记，设计文件须加盖设计单位的公章。投标方对提交文件的变动造成招标方的损失负责赔偿。

投标方提交的文件和图纸的改变（如升版）对修改之处以云状线等作明显标记，以便于招标方清楚地找到改变之处。

光伏系统主体设计需要附带设计说明，包括但不限于由当地气象部门确认的日照资源，峰值日照时数、设计方位角、设计倾角、恒载取值、活载取值、风荷载取值，线缆选型计算、各支路线损计算、逆变器选型计算、组件串并联计算、设计容量计算、阴影分析、失配损失分析、线缆路由设计、防雷接地设计、逆变器和变压器的定位、变压器及户外开关站土建基础的设计、并网点容量分配分析、接入系统初步设计、消防系统设计等，其中防雷接地设计须满足国家对于光伏发电系统的防雷设计的基本要求，以上需要投标者在投标文件中有所反映。

投标方的设计文件交付进度满足本工程基本设计、详细设计、施工安装等工程进度要求。

投标方应参考DL／T_5461-2012《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定》提供相关专业的施工图设计文件。

项目执行过程中，投标方和招标方之间的联络文件如传真、会议纪要等以招标方同意的方式进行编号。

- 2.2 太阳能电池支架的技术要求

2.2.1总的要求

1）支架系统应至少包括基础、支架结构、联接件、导轨等组成部分，投标方应说明支架各组成的材料，支架系统应避免采用双金属系统。支架系统可采用满足要求的热渗锌/热镀铝锌钢，且满足建筑结构、支架结构安全的要求。

3）设计时，必须计算风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量，支撑臂的压曲（压缩）以及拉伸强度，安装不锈钢制螺栓（螺栓材质：304-2B）的强度等，螺栓在拧紧状态下，螺母外侧的螺杆必须露出至少三个螺纹牙。

4）支架的强度应满足在自重、风荷载、雪荷载和地震荷载共同作用下的使用要求，支架设计时，雪荷载按国家规范和项目所在地的地方规范50年一遇的要求取值，本项目需考虑台风的影响，且能承受项目所在地50年内历史最大台风，至少需满足抗14级台风。

5）支架系统应满足10年内可拆卸再利用和25年内安全使用的要求。支架须满足防腐、防盐雾的功能，防腐膜致密，其厚度至少是国家、地方、行业标准的1.5倍。

6）支架采用强度不低于Q235B的钢材，钢材须经热浸锌处理，锌层厚度不小于75μm，提供第三方检测报告；防腐使用年限不低于30年。

8）投标方应保证光伏系统支架满足设计受力要求，需在现场完成第三方检测并出具检测报告。

9）所有电气紧固件和结构紧固件满足防锈和防腐蚀要求，应采用热渗锌工艺，使用年限不低于30年；所有施工造成的原有防腐防锈层损坏，会采取等级相当的防腐处理，所有的紧固件、连接件应做二次防腐，刷防锈漆。

10）光伏支架在批量生产前先对支架进行预安装，保证生产误差在规范允许范围内，如发现问题需及时进行调整，确认无误，并经招标方同意后并方可批量生产及安装。否则支架如果出现任何问题投标方必须按照招标方的要求无条件进行整改。

投标方应在投标文件中提供详细的支架安装方案及其相对应的必要技术方案，并对支架结构受力做专题论证报告，应具备第三方资质的报告，报告结论需明确该结构设计是否符合结构安全要求。

- 2.3逆变器

2.3.1 总的要求

逆变器全部选用组串式逆变器，选用的逆变器型号必须通过金太阳、VDE-AR-N 4105、BDEW、达到“领跑者”要求，并提供业绩清单和用户证明。组串式逆变器备选品牌（厂家）：1、华为技术有限公司、2、阳光电源股份有限公司  3、深圳市首航新能源股份有限公司，4、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司，可相当于或优于推荐品牌，投标人必须按备选品牌提供，鼓励采用技术领先、可靠性高、有利于提升系统发电量的产品。

对于组串式并网逆变器要求质保不低于十年，逆变器必须具备抗PID功能，以满足光伏发电系统抗PID性能的要求，采用抗PID功能后不得影响原有系统的效率、正常运行、安全及寿命。须采取下面2种抗PID方案中的一种。招标方推荐采用夜间反向充电防PID方案；

1）采用夜间反向充电防PID方案，应通过设计有效的避免因抗PID设计造成的直流侧或交流侧电压抬升对设备及元器件影响。

2）采用负极虚拟接地方案。应通过设计有效的避免因抗PID设计造成的直流侧或交流侧电压抬升对设备及元器件影响及保证人身安全，升压变压器低压侧的防雷电压等级须相应提高。

PID模块必须具备通信能力，由逆变器数据采集器点表或逆变器本体点表统一上送数据至监控系统。当直流线缆绝缘异常或发生接地时候，组串式逆变器监控模块能发出直流接地告警、绝缘阻抗、绝缘阻抗低告警、直流接地保护跳闸等告警信号并将信号上送至监控系统。逆变器品质是评价投标方案的重要因素，投标人如果获得本项目中标，不能在招标人确认前更改逆变器品牌和型号。为了保证工程应用中PID装置与其他设备通信时的抗干扰能力及可靠性，PID装置自带通信端口具有一定的泄放浪涌电流能力（不低于共模5kA、差模5kA(8/20μs)），厂家需提供测试报告。

PID模块中与光伏方阵负极或正极有电气连接的接口要具有抗浪涌电压的能力，另外，与该接口有电气联通部分的元器件耐压设计必须按照该系统光伏方阵最大开路电压来设计，PID装置内部的电气间隙和爬电距离要满足光伏方阵开路电压下工作的安全要求，以上要求需要提供设备生产厂家相关设计技术证明及测试文件。

1、性能要求

1）组串式逆变器：最大效率≥98.5%，中国效率大于等于98%,，需提供认证证书，如在南网能源项目有运行的，运行故障率应≤3‰。厂家应该提交第三方验证的常温、高温运行条件下的逆变器转换效率曲线（每10%一个点）。

2）10%额定功率及以上电流总谐波畸变率≤3%；交流输出三相电压的允许偏差不超过额定电压的±7%；直流分量不超过其交流额定值的0.5%；具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、过载保护功能、Anti-PID功能，具备远程操作功能。

3)逆变器MPPT效率:逆变器应具有较高的MPPT效率，静态MPPT效率不低于99.8%，动态MPPT效率不低于99%。单台逆变器MPPT模块数量不少于3个，每个MPPT模块的接入组串数不超过3路。逆变器超配系数不超过1.2，且不能超过最大直流输入功率。

4）使用寿命不低于25年。在环境温度为-25℃～+60℃，月平均相对湿度≤99%，海拔高度≤2000米情况下能正常使用，逆变器外壳、箱体保证寿命25年，必须由原厂生产。

5）按照CNCA/CTS0004:2009；IEC62109-1;IEC62109-2;BDEW2008；GB/T19964-2012认证及并网技术规范要求，通过国家批准认证机构的认证。逆变器输出功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于0.98，输出有功功率在20%-50%之间时，功率因数不小于0.95，逆变器具备无功补偿功能，保证并网点发电、用电功率因数在超前0.8～滞后0.8区间内连续可调。同时逆变器功率因数必须满足电网公司要求。

6）组串式逆变器箱体须具备防盐雾腐蚀措施，具备防盐雾腐蚀功能，确保箱体内部25年内无任何腐蚀现象。

7）投标方负责现场逆变器交接试验，提供每台逆变器的出厂型式试验，试验应同时参考GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》、NB/T32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》，并出具相关的第三方试验测试报告。

8）提供每台逆变器不同带载率情况下的总电流谐波畸变率曲线（每10%一个点）。

9）提供每台逆变器不同带载率情况下的效率曲线（每10%一个点）

10）逆变器要具备对时功能，直、交流取数满足时钟同步的要求，其直、交流测值必须能准确无误地传到监控系统，如逆变器提供的交直流数据与第三方机构检测的数据存在差异时，生产厂家必须免费整改至正确值。如逆变器2年内年运行效率值低于标称效率的0.3%（中国效率），承包人必须免费更换成满足要求的逆变器，造成发电损失的，承包人应按2倍于发电量损失来赔偿发包人，发电量损失=当地峰值电价*（η0/η1-1）*运行期实际发电量，η1为交流功率/直流功率曲线顶部平段部分的拟合值（有资质第三方单位现场进行效率检测，检测单位需得到发包人认可，检测费用由承包人承担），η0为欧洲效率。第3-10年实际运行效率值低于标称效率的0.5%，承包人必须免费更换成满足要求的逆变器，造成发电损失的，承包人应按2倍于发电量损失来赔偿发包人，发电量损失=当地峰值电价*（η0/η1-1）*运行期实际发电量，η1为交流功率/直流功率曲线顶部平段部分的拟合值（有资质第三方单位现场进行效率检测，检测单位需得到发包人认可，检测费用由承包人承担），η0为欧洲效率。并且，该逆变器品牌1年内不得进入合格供应商范围。以上电量差额赔偿期自上次性能检测合格日起，不合格的，自发电计量日起。

11）具备远程对时功能，应能独立监测到输入MPPT模块的每一路组串的电压、电流。

12) 组串式逆变器的实际运行状态和故障告警可读遥信，建议参考的状态及故障告警信息如下：

逆变器状态：1、初始化；2、绝缘阻抗检测；3、光照检测；4、启动；5、并网；6、限功率； 7、异常关机；8、指令关机；9、电网调度；10、无光照待机等

故障告警灯：1、逆变电路异常；2、残余电流异常 3、温度过高；4、绝缘阻抗低 5、组串反接； 6、DC输入电压高；7、直流电路异常；8、电网电压异常；9、电网频率异常；10、接地异常；11、内部通讯故障 12、Flash故障；13、软件版本不匹配；14风扇运行异常；15、交、直流端避雷模块失效。

13）逆变器需要具备自动化系统接口功能（组串式逆变器自身具备且必须配置集群化组串式数据采集器）；逆变器的各类输入输出接口不应与控制单元集成在同一主板上（接口线路产生的故障不能影响主板），接口板应易拆卸易安装，适合运维人员进行更换。

14）逆变器的滤波电容必须使用薄膜电容，推荐品牌为EPCOS （爱普科斯）和Nichicon （尼吉康、蓝宝石），可相当于或优于推荐品牌。

15）逆变器组串输入端短路保护采供熔丝保护方式时要保证设备年故障率不应高于1%，同时要求保证组串在接反、互相反灌电流等任何情况下不能发生火灾，由于使用熔丝造成的一切后果均由乙方全部承担，并承担所有损失的赔偿，同时由于熔丝故障造成的发电量损失由乙方承担赔偿，按1.2元/kWh的标准电价赔偿。

16）组串逆变器的输出隔离交流继电器需要采用2级冗余配置，2级继电器参数、品牌要完全一致。推荐采用日本松下、美国泰科（TYCO）、松川等优质产品，可相当于或优于推荐品牌。

17）为了保证工程应用中组串式逆变器与其他设备的通信的抗干扰能力及可靠性，逆变器自带通信端口具有一定的防浪涌电流能力（不低于共模5KA、差模5KA(8/20μs)），厂家需提供测试报告。

18）为了提高组串式逆变器良好的散热及运行可靠性，组串式逆变器外置或内置直流风扇品牌选型按下表要求选型，最终选型需征得招标方的同意。

逆变器散热风扇要选用国际上性能优异的风扇品牌，以保证逆变器散热风扇具有较低的故障率，年故障率不高于1%，由于风扇故障造成逆变器限功率输出而导致发电量损失，该损失由乙方承担，按1.2元/kWh的标准电价赔偿。风扇应能配合逆变器控制系统采用智能温控PWM调速控制策略，在保证散热性能的前提下，耗电量更少。逆变器有风扇异常告警信号。

逆变器散热风扇参考品牌（可相当于或优于推荐品牌）

| 外置 | 日本 SANYO（三洋）、德国 ebm（依必安特） |
| --- | --- |
| 内置 | 日本 SANYO（三洋）、德国 ebm（依必安特） |

19)逆变器的所有运行参数包含但不限于：遥测信息——直流电压、直流电流、直流输入功率、交流电压、交流电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率、逆变器机柜及环境温度、日发电量、累计发电量、时钟等；遥信信息——逆变器停机状态、并网状态、闭锁状态、烟感报警状态、交直流防雷故障报警状态、直流侧异常报警状态、交流侧异常报警状态、电网侧异常报警状态、逆变器本体过热报警状态、孤岛保护状态等；遥控信息——开关机遥控；遥调信息——功率因数遥调、有功功率遥调、无功功率遥调；抗PID模块的运行监测模块必须具备通信能力，由逆变器数据采集器点表或逆变器本体点表统一上送数据。

针对组串式逆变器：每一路直流组串输入的绝缘故障、接地故障必须有明确的软报文告警上送至自动化监控系统，该组串式逆变器智能通讯模块须具备支路电流对比分析功能，具备上送支路电流低于整箱支路平均电流值20%(阈值可设)的各支路遥信告警（可自动识别是否已接入组串，未接入组串的支路不纳入智能告警）。

2、标准要求。

逆变器，包括工厂由其他厂商购来的设备和配件，都符合该标准和准则的最新版本或修订本，包括投标时生效的任何更正或增补，经特殊说明者除外，包括但不限于以下标准。

GB 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则

DL/T 527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件

GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB 16836—1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求

GB/T 20046-2006 光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004,MOD）

GB/Z 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法

GB/T 2423.9-2008 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb：设备用恒定湿热试验方法

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998）

GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则

GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度

GB/T12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差

GB/T15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差

GB/T 19939-2005 太阳能光伏发电系统并网技术要求

SJ 11127-1997 光伏（PV）发电系统的过电压保护——导则

GB 20513-2006 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

GB 20514-2006光伏系统功率调节器效率测量程序

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级

GB 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则

Q/SPS 22-2007 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》

电磁兼容性相关标准：EN50081或同级以上标准

EMC相关标准： EN50082或同级以上标准

电网干扰相关标准： EN61000或同级以上标准

电网监控相关标准： UL1741或同级以上标准

电磁干扰相关标准： GB9254或同级以上标准

GB/T14598.9 辐射电磁场干扰试验

GB/T14598.14 静电放电试验

GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验

GB/T14598.3-93 6.0 绝缘试验

JB-T7064-1993 半导体逆变器通用技术条件

其它未注标准按国际、部标或行业标准执行。投标人应将采用的相应标准和规范的名称及版本在标书中注明。

逆变器主要性能参数（由投标方填写）

投标人必须按备选品牌提供，由招标人确定最终使用的品牌。

逆变器主要性能参数表

注：包括但不限于表中的项目。 投标人应按备选品牌分别填报。

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | / |  |
| 2 | 制造厂家及产地 | / |  |
| 3 | 逆变器型号 | / |  |
| 4 | ·最大效率（需精确到小数点后1位） | % |  |
| 5 | ·欧洲效率（需精确到小数点后1位） | % |  |
| 6 | ·待机损耗/夜间功耗 | W |  |
| 7 | ·最大输入电压 | V |  |
| 8 | ·MPPT电压范围 | V |  |
| 9 | MPPT跟踪路数 |  |  |
| 10 | ·输出电压 | V |  |
| 11 | ·输出频率 | Hz |  |
| 12 | ·功率因数 |  |  |
| 13 | ·总电流波形畸变率 | % |  |
| 14 | ·电气绝缘性能 |  |  |
| 15 | －直流输入对地 | V |  |
| 16 | －直流与交流之间 | V |  |
| 17 | ·噪声 | dB |  |
| 18 | ·进出线方式 |  |  |
| 19 | ·无故障连续运行时间 | 年 |  |
| 20 | ·使用寿命 | 年 |  |
| 21 | 外形尺寸 |  |  |
| 22 | 重量 |  |  |

- 2.4光伏子站自动化监控系统技术要求

2.4.1总述

光伏子站自动化监控系统应包括站内电力自动化及光伏区自动化监控系统，与当地电网调度兼容的调度通信软硬件部分及用于向招标方主站端进行特定数据交互的软硬件部分（子站端监控系统软硬件应需与招标方本部主站系统相兼容，留出规范的数据传输接口和通道）。如当地供电公司、国家、行业相关规范有要求，承包方应按要求对本项目各厂区独立配置“光功率预测系统”（含天气预报数据服务系统）、“AGC/AVC有功功率及无功功率自动控制系统”、“防孤岛保护装置”、“故障解列装置”、“电能质量监测装置及系统”、“故障录波装置”、“微机五防系统及设备”、“调度数据网、二次安防、调度通信传输网设备、接入网设备、光纤配线设备、调度通信电源、至对侧变电站通信铠装光缆”等所有材料、设备及系统（包含临时及远期方案，同时包含施工、安装、联合调试及质保），具体以当地电网及供电局的接入电网实际技术要求为准，此部分费用必须已包含在投标总价内。

如果站内使用无线方式与当地供电局调度系统通信，总包方及相关设备厂商需要与供电局确认方案可行性并确保安全防护要求符合国家相关规范和技术要求。EPC招标的设备包括电站光伏子站自动化监控系统软硬件、远动机、保护测控装置、通信管理机、光伏区数据采集器/规约转换器、交换机、交直流系统、UPS系统、电能质量监测装置、电能表、环境监测仪等都必须经过权威机构检测认证，符合当地电网入网要求，并给业主提供相关的认证资料。光伏子站自动化监控系统监控整个光伏子站内的所有具有通讯接口的电气设备（包括高低压开关柜、变压器、逆变器（含组串式逆变器、组串式逆变器数据采集器、抗PID装置或模块）、电能质量监测仪、环境监测仪、电度表、温度表或温度变送器、交直流系统、UPS系统及其他二次相关设备。光伏子站自动化监控系统厂商在自动化系统建设中前期须将各类可通信设备的通信规约及点表发至本招标方处查阅、备份。

- 光伏子站自动化监控系统采用高可靠性工控机\进行集中控制和数据采集,系统能根据电网公司要求应具有遥测、遥信、遥控、遥调、遥脉、遥视等功能，在LCD液晶屏显示光伏发电各系统的各类参数，监控系统需采用冗余配置，并落实主机防病毒、防入侵措施，即配置杀毒U盘、杀毒电脑、专用U盘、专用调试电脑；

- 本电站所有自动化、信息化、智能化系统均不允许使用公有云：如阿里云、百度云、华为云等第三方机构云存储，所有本站采集的所有设备数据均只能保存在本招标方站内中控室的服务器/计算机内，以确保本站数据安全、信息安全，本站各二次安全防护区域及连接互联网部分必须严格遵循国家电力系统二次安全防护规定的要求执行，以保证电力系统安全；

- 高低压开关柜、变压器、逆变器、环境监测仪等光伏发电各系统的工作状态；

- 每个光伏组串直流侧的电压、电流、功率，交流输出电压和电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、故障报警信息及环境参数（如辐照度、环境温度等），二氧化碳减排量，统计和显示日发电量、月发电量、总发电量等信息，并形成可打印的报表；

- 必须可通过光伏子站自动化监控系统可实现对全站高低压开关进行遥控，对逆变器进行遥控启停、遥调有功无功功率因数，对组串式逆变器的数据采集器进行集群化遥测、遥调有功无功功率因数、遥控逆变器启停；

- 光伏子站自动化监控系统必须无条件满足及支持接入招标方甲供设备继电保护装置，完成通信及送至电网调度。通信采集信号必须包含：装置所有原厂信息点表中的所有遥测、遥信、遥脉、遥控、遥调；同时，电力自动化系统供应商必须对全站所有继电保护装置完成时钟同步；

- 本站电力自动化系统供应商品牌与本站继电保护和自动装置供应商品牌保持完全一致（必须确保：在电力二次调试或实际运行发生故障跳闸时，继电保护和自动装置必须将装置内故障录波的波形通过网络方式传送至电力系统自动化厂商的后台，波形文件提示告警能自动弹出、展示、调取、存储、查看，以利于故障原因分析）；

- 具有数据存储查询功能，能够记录并存储10年以上数据，可以方便的归档查询；

- 光伏子站自动化监控系统需符合如下国家、行业、企业技术标准：

- NB/T 32016-2013 并网光伏发电监控系统技术规范；

- GB/T 31366-2015 光伏发电站监控系统技术要求；

- GB/T 19582 基于Modbus协议的工业自动化网络规范；

- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件；

- GB/T 13729 远动终端设备；

- GB/T 15153.1-1998远动设备及系统 第2部分；工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性；

- GB/T 15153.2-2000 远动设备及系统 第2部分；工作条件 第2篇：环境条件；

- GB/T 16435.1-1996远动设备及系统接口(电气特性)；

- GB/T 18657-2002	远动设备及系统 第5部分:传输规约

- GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范

- GB/T 9361-1988 计算站场地安全要求

- GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

- GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

- GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

- GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

- GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

- GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验

- GB 4798.4 电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用；

- GB 19520.12-2009电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件

- DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准；

- DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问；

- DL/T 719-2000 远动设备及系统 第5-102部分：传输规约 电力系统电能累计量传输配套标准；

- DL/T 667-1999 远动设备及系统 第5-103部分：传输规约 继电保护设备信息接口配套标准；

- DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规定；

- DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件；

- DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

- DL/T 672-1999 变电站电压无功调节控制装置定货技术条件

- DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

- DL/T 860-2004 变电站通信网络和系统

- DL5002-91 地区电网调度自动化设计技术规程

- DL5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程；

- Q/CSG 1211001-2014分布式光伏发电系统接入电网技术规范；

- Q/CSG 1211002-2014 光伏发电站接入电网技术规范；

- Q/CSG1211011-2016南方电网并网光伏发电站监控系统技术规范；

- Q/CSG 110025-2012南方电网110kV及以下变电站计算机监控系统技术规范；

- Q/CSG 110007-2012 南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则；

- Q/CSG 110006-2012 南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则；

- 《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015]36号）；

- 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第14号《电力监控系统安全防护规定》；

- GB/T 7260 不间断电源设备；

- GB/T 17478 低压直流电源设备的性能特性；

- ZBK45017-90 电力系统用直流屏通用技术条件；

- DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程；

- JB/T8456 低压直流成套开关设备；

- DL/T 1074 电力用直流和交流一体化不间断电源设备；

- GB3859 半导体电力变流器；

- JISC8707 阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池；

- DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件；

- GB13337.1 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件；

- 使用条件符合要求

- 正常工作大气条件

a)环境温度：-10℃～+55℃；

b)相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

c)大气压力：80kPa～106kPa。

- 贮存、运输环境条件

a)装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

b)在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

- 周围环境

a)场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；

b)使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；

c)使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；

- 设备绝缘试验要求

- 绝缘电压：GB 14598.27-2008，2kV，50Hz，1分钟；

- 冲击电压：GB 14598.3-2006，5kV。

- 间隔层及网络设备电磁兼容试验要求

- 静电放电：4 级（ GB/T 14598.14-2010）；

- 辐射电磁场：3 级（网络要求4级）（ GB/T 17626.3-2006）

- 脉冲群干扰： 3 级（ GB/T 17626-12-1998）

- 快速瞬变干扰： A 级（ GB/T 14598.10-2007）

- 浪涌：4级（ GB/T 17626.5-2008）

- 工频磁场抗扰度： 5 级（ GB/T 17626.8-2006）

- 辅助电源端口电压暂降、短时中断跌落至额定电压的 40%时，可保证500ms内可保证装置正常工作，短时中断，100ms 内装置不重启

- 设立本招标文件光伏子站自动化监控系统短名单（可相当于或优于推荐的）：

- 北京四方继保自动化股份有限公司

- 南京南瑞继保工程技术有限公司

- 国电南京自动化股份有限公司

- 长园深瑞继保自动化有限公司

EPC总承包需确保子站光伏子站自动化监控系统实际提供的软硬件系统是上述厂商（原厂）供应的主流、先进、成熟产品，并由上述厂商完成厂内设计、系统集成、现场服务、运维服务。

光伏子站自动化监控系统在全站光伏区部分及接入电力系统部分初步设计及施工图详细设计阶段，EPC单位须完成全站设备配置及设备明细、初步设计、施工图纸详细设计和软件功能的功能设计（电力及光伏自动化系统设计需同时正式纳入全站光伏区设计初设图纸、施工图纸 及全站接入电力系统设计初设图纸、施工图纸）。

在接入电力系统设计图纸及光伏区设计图纸设计执行中均需满足：初步设计图纸、施工图纸、竣工图纸每一张分图必须都标明全站所有具备通信接口能力的智能设备列表（包含型号、数量、接口方式、通信规约或遵循的标准、接入的数据采集器或规约转换装置）。

自动化系统布置的中控室房间（空间）由投标方负责向建筑业主落实建设地址，由招标方确认，机房等基础设施具有防窃、防火、防水、防破坏物理安全防护措施，中控室进门配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录人员的进出情况，中控室安装2*55寸的电视墙或电视柜（具体以现场实际情况调整），用于展示光伏发电系统运行状态、视频监控系统画面。

承包方需负责新建中控室的协调和按规范建设；各部分屏柜的安装、通讯等，中控室需预留一定的位置；中控室内需按规定铺设防静电地板；各类通信装置设计中需预留备用通讯接口；自动化系统设备厂商如无施工、调试资质，不得承包全站二次系统的施工、调试，但须负责施工技术指导及提供相关技术支持。

承包方及其关联施工单位须负责全站二次各类系统的各类通讯线缆、光缆敷设、整理工作，各类通讯线缆、光缆须做到走向分布规范、合理、整洁、安全且首尾端标示清晰合理，各个屏柜的内部线缆、光缆、光纤必须整齐，规范，挂牌标识明确。

全站各类装置空开、直流屏系统、UPS交流系统、配电柜空开必须贴与实际被控制设备的标签，明确每一个空开的实际名称作用。

施工单位及调试单位必须配合后台厂商完成全站内设备及系统联调，并配合与电网调度自动化调试，EPC总承包方需向业主提供站内各类设备（包括逆变器、环境监测仪、电能质量监测仪、箱变保护测控装置、各类元件保护测控装置、电度表、交直流系统、UPS等）单体调试校验及与自动化监控后台系统联调的调试报告，提供站内自动化系统与供电局调度系统联调报告。

投标方需确保所提供的软硬件设备经过国家相关部门安全监测认证，并能提供证明材料，站内通信方案、与供电局调度通信方案、与招标方集控中心通信方案符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第14号《电力监控系统安全防护规定》、《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015]36号）等相关规定。EPC总承包方负责的设计院须与自动化设备厂商保持充分良好沟通，设备厂商必须把设备屏柜及相关屏柜内部图纸提前发给相关设计院确认规格、功能等，保证符合当地电网的继电保护、调度自动化、调度通信等技术要求，同时保证后期施工可操作性、规范性。EPC总包及其设计单位必须加强继保、自动化、通信、视频安防的系统化设计，须与厂商确认实际提供的设备图纸，二次、继保、自动化、调度、通信、视频安防系统设计图纸须细化到每一个设备及线缆。设计单位需与厂商认真沟通，确定全站自动化监控系统网络结构，出具通信电缆铺设清册，确保施工图的完整性、正确性、全面性。设计院需要充分考虑优化箱变以上高压部分的调度、自动化、通信设备的电源设计，在光伏区未并网时高压部分的调度、自动化、通信设备能上电调试，保证并网前非光伏区的系统调试能顺利推进。

EPC总承包方及相关设计院需联络厂商、电网公司，并研究和确定保护装置、电能质量监测装置等各类系统定值，出具所有需要设定定值设备的安全、合理、科学的运行定值清单。EPC总包方须按照业主提供的归档文件目录协助督促各设备厂商（含：自动化系统厂商）完成设备资料归档工作，EPC总包方及相关自动化系统厂商须根据招标方提供的自动化系统培训内容要求给本招标方的技术人员、运维人员现场技术培训，该培训只有在EPC方、招标方业主工程部、招标方业主技术部、招标方业主运维公司电站负责人四方认可技术培训课程内容且签字后，方为有效技术培训（技术培训内容参照招标方验收细则）。

2.4.2光伏子站自动化监控系统数据采集

本项目的监控系统至少可以采集以下设备或系统的信息：

- 环境监测仪参数：主要包括瞬时日照强度（平面和垂直）、日累计辐照值、风速、风向、室外温度、室内温度和电池板温度等参量；各环境监测设备需要具备国内省级以上相应专业机构（计量院或气象局）校准计量，并提供校准报告，具备对时功能。

- 逆变器的所有运行参数：遥测信息——直流电压、直流电流、直流输入功率、交流电压、交流电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率、逆变器机柜及环境温度、日发电量、月累计发电量、总累计发电量、时钟等；遥信信息——逆变器停机状态、并网状态、闭锁状态、烟感报警状态、交直流防雷故障报警状态、直流侧异常报警状态、交流侧异常报警状态、电网侧异常报警状态、逆变器本体过热报警状态、孤岛保护状态等；遥控信息——开关机遥控；遥调信息——功率因数遥调、有功功率遥调、无功功率遥调；抗PID模块的运行监测模块必须具备通信能力，由逆变器数据采集器点表或逆变器本体点表统一上送数据。针对组串式逆变器：每一路直流组串输入的绝缘故障、接地故障必须有明确的软报文告警上送至自动化监控系统，该组串式逆变器智能通讯模块须具备支路电流分析功能，具备上送支路电流低于整箱支路平均电流值20%的各支路遥信告警（可自动识别是否已安装组件，未安装组件的支路不纳入智能告警，越限告警功能的阈值初始化为20%）。

- 逆变器交流侧加装的0.2S级电表及0.2级电压互感器、0.2S级电流互感器等附属设备（如逆变器交流侧不具备条件，可加装在变压器低压侧，相关费用由投标方负责），能够显示并存储电压、电流、正反向功率（有功、无功）及正反向电量值（有功无功）等信息，具备2路RS485通讯功能及双向计量功能。该类装置遥脉数据每15分钟存储一次历史数据。

- 变压器所有运行参数：遥测信息——变压器电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、温度、档位等；遥信信息——变压器高低压侧的开关位置信号、开关故障报警信号、远方就地信号、高低压室柜门状态信号、变压器温度报警信号、瓦斯告警信号、压力信号、油位报警信号、温度跳闸信号、事故总信号等；遥控信号——变压器高低压侧开关经由变压器保护测控装置实现遥控功能；遥调信号——变压器档位调节。该类装置遥测数据每15分钟存储一次历史数据。

- 各类型开关柜的运行参数（各进线、出线、母联、站用变）：遥测信息——三相交流电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因数；遥信信息——开关、手车、刀闸、远方就地把手、弹簧储能等的位置状态信号，保护装置各类保护动作信号，保护装置各类告警信号等；遥控信息——经对应的保护测控装置实现开关遥控功能。该类装置遥测数据每15分钟存储一次历史数据。

- 站内直流及UPS系统的运行参数：母线电压、负载电流、蓄电池组电压、蓄电池组电流、蓄电池组当前容量、电池房温度、交流电压、母线正负对地电压、对地电阻、蓄电池组单体电压等。该类装置遥测数据每15分钟存储一次历史数据。

- 计量柜的发电量等参数：各发电线路电度表计量遥脉参数、各出线/并网点关口表计量遥脉参数、电能采集装置/电能计费系统远方终端的遥脉参数等。如电网公司不允许并网点线路的电度表直接与本站自动化监控系统通信，EPC总包方须在每个并网点额外增加一块符合国家要求的0.2S级电度表（技术性能：应符合GB/T17883和DL/T614的要求，通信协议：符合DL/T645标准，方向：双向有功和四象限无功）及匹配CT及PT，且具备与自动化监控系统通信功能。该类装置遥测数据每15分钟存储一次历史数据。

- 并网点的电能质量监测信息：频率、电压有效值、电压偏差、电流、电压THD、短时闪变、电压不平衡、电流不平衡、分相及合相有功功率、分相及合相无功功率、分相及合相视在功率、分相及合相真功率因数、分相及合相基波有功功率、分相及合相基波无功功率、分相及合相谐波有功功率、分相及合相谐波无功功率、分相及合相正向有功电度、分相及合相反向有功电度、分相及合相正向无功电度、分相及合相反向无功电度、电压及电流的正序负序和零序等。该类装置遥测数据每15分钟存储一次历史数据。

- 节能减排参数统计及累计：日发电量、日发电小时数、累计发电量、节省标煤、CO2、NOx、SO2减排量等。该类装置遥测数据每15分钟存储一次历史数据。

- 通过公用测控装置采集远动机、规约转换器、交换机、对时装置、二次安防设备、交直流系统、UPS系统等设备的故障告警信号。

- 火灾报警及消防系统通讯控制器/变送器等。

2.4.3光伏子站自动化监控系统结构

对于开关站内设备：子站自动化监控系统设置站控层交换机，通过规范的标准通信协议经工业以太网连接至各类保护测控及规约转换装置，非以太网接口的设备经过规约转换器完成通讯接入。

对于光伏发电区的设备：设立光纤环网，合理配置光伏区交换机和规约转换器，以太网设备采用规范的标准通信协议接入光伏区交换机（以太网测控装置、规约转换器等），非以太网接口的设备通过RS485总线连接到规约转换器形成现场总线网络监控系统（逆变器、箱变保护测控装置等），再经过光纤环形以太网接入站控层交换机。对于电力线载波设备，由光伏区自动化系统厂商完成相关电力-信息转换设备的配置，由设计院统筹设计一次、二次系统图纸。

光伏区规约转换装置、通信管理机、数据采集器、光电以太网交换机等通信设备不得安装于温度过高位置，如逆变器室，总包方须优化设计确保通信设备的工作温度，提高系统可靠性、稳定性。

总包方及相关设备厂商的屏柜及相关屏柜内部图纸必须提前发给总包方相关设计院根据现场实际情况：确认大小、功能等，保证后期施工可操作性、规范性。

现场总线采用单、双网结构，通信管理机（规约转换器）下行通信物理介质采用专用屏蔽双绞线（如RS485通信需使用屏蔽双绞线1419A通信电缆：芯线双绞、铝箔缠绕、外加一根镀锡铜丝绞合的导流线、外层再用镀锡铜丝编织网屏蔽），通信线应该根据实际情况做好接地或屏蔽措施，确保通信的稳定可靠；通信管理机与交换机电接口连接网线需使用超五类屏蔽双绞线(STP—Shielded Twisted Pair)，通信管理机（规约转换器）经光伏区交换机上行通信物理介质采用环网光纤，光缆采用1备的备用芯。

对于非以太网接口设备：后台通过通信管理机（规约转换器）完成遥信、遥测、遥脉等信息的采集，并对开关可实施远程分合控制，对逆变器可实施远程启停、远程调节设置参数等遥控遥调功能。而对于以太网接口设备，后台通过标准的协议与设备直接通信，完成遥测、遥信、遥控、遥调、遥脉等功能。

数据传输同时满足以下要求：

- 子站自动化监控系统以太网与相应的信息中心互联，现场数据通过VPN线路传到相应的太阳能服务器数据库上，使得各有关方及时有效地了解太阳能电站现场的生产实时情况，实时掌控电场设备的运行状态。

- 向国家可再生能源数据中心传输数据：将太阳能光伏并网发电系统的相关运行数据上传至国家可再生能源数据中心，投标方须负责接入的数据单向隔离及带VPN功能的防火墙等软硬件购置、实施、升级等相关费用。具体的协议格式和发送数据格式满足《可再生能源建筑应用示范项目数据监测系统技术导则》。子站电力及光伏自动化系统预留有与相应的太阳能数据库的通讯接口及国家可再生能源数据中心的通讯接口。

- 子站自动化监控系统的数据需由远动机或数据采集器经过加密设备、安全隔离设备和带VPN功能的防火墙，采用规约IEC60870-5-104送出上传至招标方集控运维管理主站，上送数据需按照招标方主站要求的规范点表上送，上送目标：招标方本部主站系统上和其他指定的电力及光伏自动化系统上，用以实时展示各个项目的运行数据，提供电站级分析依据，EPC方须负责接入的数据加密装置、隔离装置及带VPN功能的防火墙、远动机、数据采集器、数据传输服务器等软硬件购置、通信方案设计、实施、升级等相关费用及集控主站接入的费用，通信设备及通信方案必需符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第14号《电力监控系统安全防护规定》、《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015]36号）的要求。远动机预留出上送端口不少于4个（按照满足省调通道、地调通道、主站集控通道、预留通道配置）。子站电力及光伏自动化系统应能够通过简单、免费的更改将新建成的光伏项目纳入本招标方主站系统。

- 能与当地电网调度系统进行数据传输（符合当地电网调度的技术要求），能将电能质量数据上传至当地电网相关部门，EPC方及相关施工方要负责电网接入点以下所有调度相关设备的购买、安装和调试。

- 子站自动化监控系统须通过至少20M的公网VPN通信通道或者4G/5G无线通讯（IP地址不需固定，合同首签三年）接入招标方监控主站，并加装一台固定电话（由本招标方最终确认），以本招标方名义办理，由投标方及相关施工方支付开通后三年内的费用。

- 子站自动化监控系统与供电局之间如需租用光纤专用通道（通道的具体要求根据当地供电局的要求而定），及与调度通信相关硬件设备、二次安防设备等由投标方按照供电局指定型号购买，二次安全防护配置要严格按照国家规定及当地电网调度要求执行。

- 保护测控装置如配置有网口的，子站自动化监控系统厂商必须使用网口与通信管理机通信。

- 光伏子站自动化监控系统内各类通信、保护、测控设备应具备对时功能，根据NBT 32016-2013要求系统应配置GPS和北斗时钟同步装置（含户外天线），支持B码对时、网络SNTP等自动化系统常用对时方式（脉冲输出及数字接口输出的数量应满足系统配置要求）。特别是各类保护装置、逆变器、环境检测仪必须对时功能，且综自厂商必须予以这类设备对时，如果系统具有组串式逆变器，那么综自系统必须对组串式逆变器的数据采集器进行对时，数据采集器解决下挂组串式逆变器的对时问题。

- 光伏子站自动化监控系统配置的各类通讯管理机（如规约转换器和远动通讯机等）站控层的通讯协议必须支持电力行业标准的IEC 60870-5-103协议、IEC61850协议，以实现监控子站、远程终端装置(RTU)和智能电子设备(IED)之间的规范化通信，杜绝RS485设备不经过规约转换为标准规约而直接由后台服务器系统解析等不规范做法，以免造成通信不稳定及后台服务器解析规约负荷过重而不稳定、不可靠。

- 根据GB/T 31366-2015《光伏发电站监控系统技术要求》，监控系统站控层应采用以太网通信，对于独立配置的辅助系统宜采用网络通信，通信协议宜采用DL/T860通信协议。

- 根据GB/T 31366-2015《光伏发电站监控系统技术要求》，站控层和间隔层应采用以太网通信，通信协议宜采用DL/T860协议（IEC61850协议）或DLT/667协议（IEC 60870-5-103协议），不能提供网络接口的间隔层设备，应通过规约转换器和站控层通信。

- 根据NB/T 32016-2013《并网光伏发电监控系统技术规范》等要求，应通过独立的嵌入式远动通信装置实现光伏电站与电网调度中心的实时远动通信。远动通信设备必须具备遥测、遥信、遥控、遥调等基本功能。远动设备应能与多个相关调度通信中心进行数据通信。远动通信设备应具有接收调度中心同步时钟的能力，远动通信设备正常时通过站内GPS和北斗进行时钟校正，需要时也可与调度端对时。

- 系统结构的分布性必须满足系统中任一装置故障或退出都不应影响系统的正常运行；站控层设备及网络发生故障而停运时，不能影响间隔层的正常运行。系统网络合理信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况。

2.4.4光伏子站自动化监控系统的功能

2.4.4.1实时数据的采集、存储、处理、控制、分析

实时遥测遥信遥脉信息包括：电气参数遥测值、非电气参数遥测值、位置遥信、告警遥信、事件顺序记录SOE遥信（带时标遥信）、脉冲量遥脉值等信号。控制信号遥控和遥调主要包括：断路器分合遥控（开关柜还包含刀闸遥控）、逆变器启停遥控、逆变器参数设置遥调、变压器分接头有载调压的档位遥控等。

- 数据采集与处理要求

- 数据采集及处理范围包括：模拟量、开关量、电能量和来自装置/设备的记录数据等；

- 模拟量采集应包括：

交直流电气参数如电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等信号。

温度计、各电压等级的CT、PT、断路器、测控设备、保护设备、保护测控一体化设备、直流设备、逆变器、汇流箱、调度范围内的通信设备等。

各类电气测控保护设备根据CT、PT的采集信号计算电气回路的电流、电压、频率、有功、无功和功率因数等，通过标准规约传递给子站电力及光伏自动化系统。

对实时采集的模拟量应能包括不变、跳变、故障、可疑、超值域、不一致等有效性检查；

具备对实时采集的模拟量进行包括乘系数、零漂、取反、越限报警、死区判断等计算处理。

测控设备的模拟量满量程应有2倍的裕度，并保证足够的精度，满量程后数据不能归零且上送标志位。

- 开关量采集应包括：

遥信变位：直流开关、交流断路、隔离开关、接地开关的位置信号、设备投切状态，交直流保护和安全自动装置动作及故障报警信号，变压器分接头位置信号等；

对实时采集的开关量应进行消抖、故障、可以、不一致等有效性检查；

具备对实时采集的开关量应能进行取反等计算处理；

对于位置遥信信号，监控系统能准确、及时将其反映。

- 电能量的采集应包括：

各种方式采集到的交直流有功电量和交流无功电量数据。

能实现分时累加、电能平衡计算等功能。

- 事件与报警

事件内容应包括：遥测越限、遥信变位、动作/故障信号、操作事件等被监控设备信号，还应包括监控系统本身的软硬件、通信接口、网络故障等信号。

对于告警信号，则能及时发出声光报警并有画面显示。

对于站内重要设备的状态变化应列为事件顺序记录（SOE）处理内容。

事件处理应能分类、分层进行，历史事件的存储应便于按各种要素进行查询和检索。

报警方式应直观、醒目，并伴有声、光、色等效果。

监控画面上应能对指定设备和测点进行方便的复归操作、抑制或恢复报警。

应规范化事件信息描述，同类事件句法应统一，同一要素词汇应统一。

应具有事件确认功能。

应具有事件打印、输出文本或电子表格文件等功能，便于保存、查阅。

事件与告警信息应包括故障类型、位置、紧急程度、原因，重大故障信息应实时提醒。

子站电力及光伏自动化系统的事件与报警举例：

开关站内和光伏发电区各类保护装置的各种告警信号和各类跳闸动作信号、信道异常、电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、变压器过热、DSP板卡故障、装置通讯中断、汇流箱数据异常、数据越限等。

- 监控设备应支持时标上送，直接接入监控系统的发电设备宜支持时标上送。

- 应支持计算量公式定义和运算处理。

- 应建立历史数据库，定期存储需要保存的历史数据和运行报表数据，实时存储事件数据。数据存储周期可灵活设定。

- 具有灵活的统计计算能力并能提供方便的查询功能。

- 子站自动化监控系统控制操作及调节功能

控制操作对象为断路器、隔离开关、电动操作接地开关、逆变器、变压器分接头位置、保护软压板投切等。

调节对象为保护装置定值、逆变器运行参数设定、各类控制器运行参数设定、自动装置运行参数设定、记录装置运行参数设定等。

控制方式包括：人工控制和自动控制。

人工控制应包括：调度中心控制/招标方集控主站、主控室控制、就地手动控制三种方式，并具有三种方式的控制切换功能。控制级别由高到低：就地手动，主控室，调度中心。三种级别互相闭锁，同一时刻只允许一级控制。

自动控制过程中，程序遇到任何软硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持所控设备的状态。

控制操作与调节应具有操作权限检查、同一时刻操作的唯一性检查、位置检查等安全措施。

特别对于分布式光伏项目，子站电力及光伏自动化系统应具备在站内集控室远程调节组串式或集中式逆变器功率因数的功能，确保功率因数符合电网要求。

- 防误闭锁功能

所有操作控制均应经防误闭锁，并有闭锁逻辑判断结果及出错报警信息输出。

站控层实现光伏电站综合防误操作闭锁功能，间隔层实现本间隔范围内防误操作闭锁功能。

站控层及间隔层应采用对设备的实时状态进行逻辑判断。站控层的逻辑判断过程及结果可显示并对调度中心控制、中控室控制进行闭锁，同时将结果传送至间隔层。间隔层逻辑判断结果以开出的方式直接接入控制操作电路进行闭锁。

防误操作的闭锁逻辑经授权后方可修改。

- 子站自动化监控系统应具备数据对比分析主动预警功能

同类设备之间按设备横向对比分析，同一设备按时间纵向对比分析，并能根据分析结果确定差异原因，便于提高电站运维效率、提高安全性、提升发电效率和利用率。例如系统须具备如下典型功能：

- 横向对比（同等辐照情况下）分析得出不同设备/支路的差异并提供越限告警（告警窗口中）：同一个电站内的逆变器A与逆变器B的日/月/年实际利用发电小时数/发电量；同一个逆变器内所有支路的电流对比曲线，能直观得出与众不同者（偏离平均值较大者），对其进行相应检查、检修、维护；

- 纵向对比（同等辐照情况下）分析得出同一设备不同时间的差异并提供预警（告警窗口中）：同一台逆变器A在B年C日辐照强度为X情况下与D年E日辐照强度同为X情况下逆变器瞬时输入直流功率的对比，根据结果得出需要维护、清洁等工作的提示（不同年份同等辐照情况分析得出电站的衰耗趋势等）。

- 除各种设备参数的对比外，还需要提供趋势分析曲线图，如发电量预测、电能质量分析、功率因数分析、电气设备所引起的信号波动等曲线图等。

- 电能质量监测

- 监控系统应能监测交流电能质量，当电压偏差、频率、谐波、三相不平衡度和功率因数等出现偏离标准的越限情况时，应产生不合格事件信息并报警。

- 监控系统应能调看和分析电能质量监测装置记录信息。

- 电能质量监测装置具备根据当地电网要求接入电能质量监测系统的功能。

- 光伏子站自动化监控系统应提供各类型统计报表

- 特别说明：光伏子站自动化监控系统报表如性能和类别均高于上述规范，可参照原有功能及报表执行。

- 生产运行报表或历史数据报表应能由用户（招标方运维人员或技术人员）编辑、修改、定义、增加和减少。

- 应对光伏电站运行的各种常规参数进行统计计算，包括日、月、年、时段的最大、最小值及其出现时间、平均值、越限次数、越限时间、越限率、合格率等；

- 应对光伏电站主要设备的运行状况进行统计计算，包括断路器正常操作及事故跳闸次数、电容器/电抗器投退次数等。

- 应对电能进行分时段统计，时段可定义。

- 应能充分利用历史数据和以上统计数据，生成不同格式的生产运行报表。并可按要求打印输出或导出为excel格式文件。

- 除生产运行的日、月、年报表外，还需要故障信息、实时运行、设备运行效率、主要设备可利用率、主要设备故障率、每日实际利用发电小时数、每月实际利用发电小时数、每年实际利用发电小时数统计、站用电率、操作记录相关的报表。

- 历史曲线分辨率为1s，历史报表最少15min，日统计、月统计、年统计的报表数据分辨率要求统一。

- 计量用的电度表（含发电计量电度表、关口上网计量电度表、箱变低压侧电度表）必须通过RS485或其他方式接入子站电力及光伏自动化系统，用于电能累计，所有采集的输入信号应该保证安全、可靠和准确。

- 系统应具备模块化、易复制和扩展特点，便于系统功能与规模的扩展。

- 系统自诊断和自恢复功能

- 应具有在线自诊断能力，对系统自身的软硬件运行状况进行诊断，发现异常时，予以报警和记录，必要时采取自动恢复措施。

- 自动恢复的内容应为：一般软件异常，自动恢复运行；当设备有备用配置时，在线设备发生软硬件故障时，能自动切换到备用配置，自动恢复时间不应大于30s。

- 有功功率控制及无功功率控制功能

- 光伏发电站监控系统具备有功功率、无功功率及功率因数控制功能，可配合当地电网调度的发电调度；

- 具体要求须符合当地调度的接入规范；

- 监控系统应能根据设定有功功率要求人工或自动对逆变器、储能控制器进行启停、限制有功功率输出等控制操作；

- 除设备故障、太阳光照强度快速减少和接受调度指令外，监控系统应确保同时切除或启动的逆变器有功功率总和小于接入电网波动限制值；

- 监控系统应具有集群控制功能；

- 光伏子站自动化监控系统应具备远程调节对同一个并网点逆变器功率因数的功能，确保功率因数符合电力部门规定要求。例如：能对集中式逆变器（或组串式逆变器的集群化数据采集器）功率因数输出在0.9超前~0.9滞后具备连续遥调的能力，可遥调固定逆变器功率因数输出。

- 光伏电站应具有无功功率自动调节的能力，光伏电站自身的无功功率调节能力不能满足并网技术要求时，应配置无功补偿装置（可以使分组投切的电容器/电抗器，也可以是连续调节的快速无功补偿装置，监控系统应能对无功补偿设备进行自动监控）。

- 光伏子站自动化监控系统需预留与微机五防系统通讯的接口子站电力及光伏自动化系统需支持外部微机五防的通讯，软件、硬件通讯接口预留。

- 光伏子站自动化监控系统要求可设定登录权限、操作权限等，同一人员无法完成遥控、遥调操作：管理员账户、操作员账户。

- 防误操作指导及标准操作票、工作票开设支持防误操作指导，支持标准化操作票、工作票开设、保存和打印。

- 典型事故处理指导及典型事故处理画面具有专家分析和指导功能，对发生的告警事故、典型事故具备专家指导功能，并能提供一定的处理画面以供参考。

- 具有保护信息管理处理功能，可以召唤继电保护装置的故障波形、定值、参数，能处理继电保护装置上送的故障信息。

- 系统便于维护管理，可设定管理员账户、操作员等各种角色账户、每个角色账户具有的操作功能可选，且只有管理员账户才可以进行人员账户维护。

2.4.4.2光伏子站自动化监控系统主要画面及相关功能要求

- 总体要求

- 全面、准确、实时、稳定、可靠、清晰地展示光伏电站各设备参数信息；

- 光伏子站自动化监控系统画面数据与现场装置/设备数据必须匹配精准；

- 画面展示方式必须逻辑清晰，层次清楚，易于运维；

- 图形监控画面内容应包括：全站实时运行数据、生产统计数据、设备状态、电气接线图与参数、保护配置图及其投切状况、保护整定值、模拟光字牌、装置与计算机工况、并网点参数、电能质量检测数据、环境监测参数、历史发电趋势分析、发电预测图等。

- 所有画面应可直接打印或复制输出，且保持与监控画面效果一致。

- 开关、刀闸、地刀、负荷开关、变压器等一次设备标识应符合电力系统相关要求。子站电力及光伏自动化系统厂商全站调试前，应首先确认好主设备的电力系统调度编号、主设备编号，并根据实际现场的编号完成综自系统各类设备的标准化、规范化、匹配化命名（全站命名请向招标方项目管理人员索取）。

- 严格参照下述所给界面完成全站自动化系统实施、调试、交付，最低要求不得少于如下参照界面所给出的内容、风格、数据（站内实际未配置的设备除外）。

- 电气主接线图及参数

- 包括显示设备运行状态（变压器、线路开关、手车、刀闸等）、潮流方向。

- 各主要电气量的实时值和历史数据曲线 (电流、电压、频率、有功、无功、功率因数等)

- 重要参数的累计值及历史数据曲线（日发电量、月发电量、总发电量等）。

- 采集测点具体要求参见“2.4.2数据采集”。

- 全站运行统计数据及环境监测仪信息分图

- 运行数据：“全站逆变器本体瞬时总有功”、“全站箱变低压侧测控瞬时总有功”、“全站并网点测控瞬时总有功”、“全站并网点测控瞬时总无功”、“全站逆变器本体日总发电量”、“全站箱变低压侧点表日总有功发电量”、“全站并网点电度表日总有功发电量”、“全站并网点电度表日总无功发电量”、“全站逆变器本体累计发电量”、“全站并网点电表累计总有功发电量”、“全站逆变器平均转换效率”、“全站系统日综合效率”、“全站总CO2减排量”、“全站并网点电表日发电利用小时数”、“全站并网点电表月总发电利用小时数”、“全站并网点年总发电利用小时数”。

- 环境监测数据：瞬时辐照强度、日累计辐射值、实时温度、实时风速等遥测实时数据及历史数据曲线等。

- 电度表分图

光伏逆变器电度累加值、箱式变压器低压侧0.2s级电度表、发电线路计量电度表、并网点关口表均要求通入子站电力及光伏自动化系统，并在电度表分图全部显示（必备显示参数：正向有功、反向有功、正向无功）。

- 开关站区各间隔设备分图

线路、母联、母线、主变、站用变、电容器、SVC/SVG等间隔的遥测遥信遥控遥调遥脉信息。采集测点具体要求参见“2.4.2数据采集”。

- 开关站区其他设备分图

电站直流系统分图、电能质量监测分图、发电线路电度表及并网点关口表分图、其他公用测控设备分图等，采集测点具体要求参见“2.4.2数据采集”。

- 光伏电站发电区各设备分图

包含遥测、遥信、遥控、遥调、遥脉各类相关信息。

- 电站发电区箱变分图

- 电站发电区箱变分图

- 组串式逆变器分图

- 组串式逆变器数据采集器分图

组串式逆变器分图均可以实现远程功率因数控制、有功控制、无功控制功能，且其调节设定值必须能在画面上展示。

采集测点具体要求参见“2.4.2数据采集”。

- 全站逆变器运行状态总图

- 针对全站逆变器提供一次连接拓扑；

- 本图同时提供全站所有逆变器的运行状态指示（并网/停机状态-分别对应红/绿灯指示），装机容量、当日实际发电利用小时数。

- 全站监控系统设备二次系统图及通讯状态汇总

- 表征子站电力及光伏自动化系统的二次系统网络拓扑系统图；

- 子站电力及光伏自动化系统所进行通讯设备的通讯状态图（通，断）。

- 子站电力及光伏自动化系统四遥参数一览表。

- 全站各遥测参数的趋势曲线图

- 整站发电量的实时、历史曲线数据；

- 整站有功功率的实时、功率预测（如有）及历史曲线数据；

- 其他遥测参数的实时、历史数据曲线。

- 全站重要遥测参数的棒状图

- 母线电压实时、历史棒图；

- 整站发电量实时、历史棒图；

- 其他相关阐述的实时、历史棒图。

- 全站重要参数历史报表：日报、月报、年报。

包括记录历史数据库的各类重要测点，形成日报表、月报表、年报表，报表层次和逻辑清晰，实用性强，报表功能须具备可由业主自行定制、编辑的功能（最终报表形式及数量需由业主确认并培训新建、编辑、修改、删除历史报表的功能）。

- 其他各类统计报表

包括电量、财务和分析报表等（最终报表形式及数量由业主确认），同时报表功能须具备可由业主自行定制的功能。

- 告警窗口

- 能按照实时性要求响应提示各类硬节点遥信变位信号（如逆变器、箱变、开关柜等）；

- 及时响应提示各类装置告警及跳闸遥信信号（必须包含：逆变器直流侧接地告警，以提示运维人员检修，提升全站安全性，也必须包含汇流箱支路电流越下限告警，以提示运维人员检修，提升全站发电量）；

- 事故顺序记录SOE告警信号列表；

- 遥控、遥调操作过程记录；

- 保护信息提示报文；

- 装置通讯中断告警记录（如逆变器、箱变、开关柜等）；

- 重要遥测参数越限告警记录（如逆变器、箱变、开关柜等）；

- 其他重要参数的告警记录。

- 横向对比（同等辐照情况下）分析得出不同设备/支路的差异并提供越限告警

- 纵向对比（同等辐照情况下）分析得出同一设备不同时间的差异并提供预警

- 可按日期或间隔或设备查询相关的告警信息，要求查询方式方便、实用易于操作。

- 保护配置图及保护信息查阅功能

- 展示全站保护设备及其通信状态

- 能远程查阅、修改变电站区保护装置的定值。

- 变电站区保护装置保护启动、保护动作（保护跳闸）之后，自动上传相关录波文件至子站电力及光伏自动化系统，并在告警窗口中提示信息，以方便及时调阅。

- 子站自动化监控系统支持查看标准录波波形文件的功能，并具有一定的波形分析能力。

- 保护录波文件保存在子站电力及光伏自动化系统中，能根据时间或间隔或设备搜索到对应的波形文件，以备查阅。

2.4.4.3光伏子站自动化监控系统可靠性及性能要求

- 系统站控层的年可用率≥99.9%。

- 系统运行寿命≥15年。

- 站控层设备的平均无故障间隔时间（MTBF）≥20000 小时。

- 间隔层设备平均无故障时间间隔时间（MTBF）≥30000小时。

- 测控装置模拟量测量误差

- 有功无功功率的测量相对误差≤0.5%；

- 电流、电压的测量相对误差≤0.2%；

- 电网频率测量误差≤0.01Hz

- 遥控操作正确率应等于100%，遥控操作成功率不应小于99.99%。

- 事故时遥信正确动作率不应小于99%，事故画面及告警正确率不应小于99.98%。

- 实时数据处理容量应按照光伏电站规模和远景规划来确定，对SOE、报警信号、画面数目、报表数目等应无限制。

- 历史数据存储采样间隔、事件追忆间隔及持续存储年限应能人工设定，历史数据存储容量只与主机磁盘空间有关，宜配置定时或定量清理程序。

- 系统稳定性、可用性一定要达到国家及能源行业标准，不稳定的系统坚决不予以采纳及验收。

- 系统实时性

- 测控装置重要模拟量参数越死区传送时间（至站控层画面显示响应时间）≤2s；

- 测控装置遥信量变位传送至站控层后台画面显示时间≤1s；

- 控制命令从生成到输出的时间≤2s。；

- 动态画面调用、切换响应时间≤1s；

- 画面实时数据刷新周期≤3s；

- 画面告警信息推出时间≤3s；

- 站内事件顺序记录分辨率（SOE）（间隔层测控装置）≤2ms；

- 历史数据联机检索时间不应大于5s；

- 系统时间误差≤1ms；

- 能在1s内完成5000点数据的处理。

- 历史数据展示频率的要求为15min，历史曲线展示的要求为1s。

- 工业级后台服务器及工作站

- 原则：性能优良、符合工业标准的产品，采用主备冗余配置。

- 系统服务器及工作站：采用机柜方式，处理器 2颗至强处理器E7系列 ,2400，6核1. 86GHz以上,支持X64操作系统；

- 显示器：国内优质产品，不低于22英寸，按实际需求定制，数量跟随服务器及工作站数量；

- 内存：至少16GB RAM标准内存（DDR3以上），可扩展至32GB；

- 硬盘： 至少2块2TBSAS/SATA，最大支持16块2.5寸SAS/SATA硬盘或4块3.5 寸SATA硬盘；

- 网卡：冗余千兆以太网卡，配置3个以上的以太网接口；

- CPU 负载：系统在最坏情况下，各计算机节点在任意 10 秒内，CPU 平均负载率＜30%。电网正常运行时任意 30 分钟内 CPU 平均负载率小于 30%，电网事故时10秒内小于 50%。

- 若存在冗余热备用节点，则节点之间实现无扰动切换， 热备用节点接替值班节点的切换时间小于 5秒。

- 服务器、工作站不能使用被国家通报存在重大安全漏洞的设备，应采用国家指定部门认证的安全加固、正版的操作系统，不存在缺省或多余的账户，不存在弱口令的情况，关闭生产控制大区禁用的E-Mail、WEB、Rlogin、telnet、FTP、HTTP、SMB等通用网络服务和主机不必要的服务，如采用windows操作系统，应安装高危漏洞补丁、关闭高危端口、安装可定期升级杀毒软件，并不会对监控软件造成任何影响。

- 本项目设立工业级后台服务器（含工业服务器机箱）及工作站短名单（可相当于或优于推荐的）如下：华为技术有限公司、浪潮集团、联想集团、研华科技、IBM、戴尔。

- 本项目中控室内服务器、工作站等计算机设备、网络设备、通信设备必须由UPS电源供电，保证供电稳定性。

- 本项目采购服务器工作站整机（含机箱）处于正常工作状态时能适应环境温度范围：0-40℃（工作湿度40℃@85% RH非凝结）；处于非工作状态（储存）时能适应环境温度范围：-20℃-60℃（和40℃@95%RH非凝结）。

- 本项目采购的计算机服务器（含机箱）、工作站等计算机要求三年免费上门服务。

- 工业级主交换机和环网交换机

- 各项电磁兼容认证：符合欧盟指令89/336/EEC，EN50263:2000。

- 具有KEMA IEC61850 认证。

- 遵循IEC 60255-6:1988标准，可在-25℃~+55℃范围内长期稳定可靠地工作。

- 可灵活选配短距离或长距离的光收发器，适应不同的现场应用。

- 光伏区监控需根据实际情况配置光/电交换机（一般为光电混合交换机）。

- 变电站区配置冗余的千兆工业级主交换机，在任意情况下， EMS系统主局域网在任意5分钟内， 平均负载率＜20%。双网以分流方式运行时，每一网络的负载率应＜12%，以保证其中一网故障时，单网负载率不超过 24%。

- 光纤熔接需预留一倍的备用芯。

- 交换机使用的连接网线需使用超五类屏蔽双绞线(STP—Shielded Twisted Pair)。

- 具有装置故障、告警等输出空接点。

- 环境监测仪设备要求

- 连续无日照正常工作时间≥15天；

- 数据畅通率≥95%；

- 数据刷新周期≤3秒；

- 安装环境监测仪设备时，应按照规范做好防雷措施；

- 环境监测仪需具备对时功能，能接受自动化系统或卫星时钟同步系统的Modbus RTU对时、SNTP网络对时等对时报文；

- 整套环境监测仪全套质保时间：验收及培训之日起，日历年3年软硬件免费保修维护。

- 环境监测仪必须至少由如下几部分组成：高精度数据采集器（及其机箱）、水平辐射表、斜面辐射表（角度可调）、电池板背板温度传感器（PT1000）、空气温度及湿度一体化传感器、太阳能充电控制器、太阳能电池及蓄电池、通信模块、数据采集器配套设置调试及维护软件等；

- 环境监测仪一定要可用性强、精确度高，集成仪表数据必须至少提供的通信点表参数有：数据采集器本体时间点表（年、月、日、时、分、秒）、水平瞬时辐照强度（瞬时值、1天平均值、1天最大值、1天最小值、1天标准差）、斜面瞬时辐照强度（瞬时值、1天平均值、1天最大值、1天最小值、1天标准差）、水平辐射日累计值、斜面辐射日累计值、组件背板温度（瞬时值、1天平均值、1天最大值、1天最小值、1天标准差）、空气温度（瞬时值、1天平均值、1天最大值、1天最小值、1天标准差）、空气湿度（瞬时值、1天平均值、1天最大值、1天最小值、1天标准差）、风速（瞬时值、1天平均值、1天最大值、1天最小值、1天标准差）、风向（瞬时值、矢量平均值、矢量平均标准差）等。

- 设立本项目环境监测仪供应厂商名单如下（可相当于或优于推荐的）：

1、北京蓝阳惠通科技有限公司；

2、北京旗云创科科技有限责任公司；

3、锦州阳光气象科技有限公司；

4、东莞绿光新能源科技有限公司

- 环境监测仪传感器及采集器技术参数必须满足下表的要求：

| 序号 | 传感器名称 | 单位 | 数量 | 测量范围 | 精度要求 | 敏感度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平太阳能辐照度传感器 | 台 | 1 | 输出范围：0～2000W/㎡ 光谱范围： 300～2800nm | ISO 9060:1990 Secondary Standard（次基准级） 年稳定性： ±2% | 灵敏度：7~14µV/Wm-2 （模拟信号输出范围：0-20mv） | 1、热电堆式、进口； 2、具备对时功能； 3、响应时间：<2s； 4、防护等级IP67； |
| 2 | 斜面太阳能辐照度传感器 | 台 | 1 | 输出范围：0～2000W/㎡ 光谱范围： 300～2800nm | ISO 9060:1990 Secondary Standard 年稳定性： ±2% | 灵敏度：7~14µV/Wm-2 （信号范围：0-20mv） | 1、热电堆式、进口； 2、具备对时功能； 3、响应时间：<2s； 4、防护等级IP67； |
| 3 | 风速传感器 | 台 | 1 | 0～75m/s | 0.1m/s（每5m/s） | 分辨率0.7998m/s 启动风速：0.4m/s | 国际或国产优质产品 |
| 4 | 风向传感器 | 台 | 1 | 1～360° | ±4° | 分辨率：0.5° | 国际或国产优质产品 |
| 5 | 室外温湿度传感器 | 台 | 1 | -55～125℃ | ±0.1℃ |  | 温湿度一体，国际或国产优质产品 |
| 6 | 组件背板温度传感器 | 台 | 1 | -55～125℃ | ±0.1℃ |  | 国际或国产优质产品 |
| 7 | 数据采集器 | 台 | 1 | -55℃～+85℃ | 模拟电压精度： ±(0.06% 读数 + 偏移量), 0° 到 40°C； 模拟分辨率：0.33 µV |  |  |

- 远动机通信装置要求

- 采集各种微机保护、自动装置信息、测控装置、智能电度表信息、智能辅助设备信息。

- 各项电磁兼容认证：符合欧盟指令2004/108/EC, EN50263:1999。

- 遵循IEC 60255-6:1988标准，可在-25℃~+55℃范围内长期稳定可靠地工作。

- 站控层对下通讯规约支持IEC61850规范(DL/T860)、IEC60870-5-103协议(DLT/667)；

- 站控层对上通讯规约支持IEC60870-5-101规约、IEC60870-5-104规约、MODBUS规约、DNP3.0规约(串口或网口)；

- 以太网口单机4~16个，双机 8~32个（可扩展），通讯速率10/100Mbps自适应，且具备通过SNTP方式被时钟源对时的功能；

- 数字通信接口RS-232/422/485(EIA)，单机4~12 个，双机最多8~24个；

- 具有时钟同步信号接口RS-485 (EIA)，支持对时信号标准：秒脉冲（PPS）、分脉冲（PPM）、IRIG-B。

- 具有装置故障、告警等输出空接点。

- 有足够的容量接入光伏电站保护全部的测控装置、逆变器、汇流箱、电度表、箱变测      控、电能质量监测装置、交直流设备等其他智能电子设备。

- 工业级通讯管理机（规约转换装置）

- 采集各种微机保护、智能电能表、智能电子设备信息；

- 实现与监控系统、远动装置通信；

- 站控层通讯规约支持IEC61850规范(DL/T860)、IEC60870-5-103协议(DLT/667)；

- 电磁兼容：欧盟指令2004/108/EC，EN50263:1999。

- 遵循IEC 60255-6:1988标准，可在-25℃~+55℃范围内长期稳定可靠地工作。

- 具有串口RS-485，单机8~12 个，双机最多16~24个；

- 以太网口单机4~16个，双机 8~32个（可扩展），通讯速率10/100Mbps自适应，且具备通过SNTP方式被时钟源对时的功能及通过RS485等方式向接入设备发送对时报文的功能；

- 具有时钟同步信号接口RS-485 (EIA)，支持对时信号标准：秒脉冲（PPS）、分脉冲（PPM）、IRIG-B。

- 具有装置故障、告警等输出空接点。

- 电能质量监测仪

- 具备电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、负序电流、谐波、闪变；

- 可选电压波动、电压暂降、暂升、短时中断功能。

- 具有至少2个以太网接口、且具备通过SNTP方式对时的功能。

- 电磁兼容性试验按照GB/T17626.4-1998规定、GB/T17626.3-1998规定、GB/T17626.2-1998规定、GB/T17626.5-1998规定。

- 监测仪准确度要求应满足：电压偏差——0.5%，频率偏差——0.01Hz，三相不平衡度——0.2%，三相电流不平衡度——1%，谐波——至少符合GB/T 14549-1993规定的B级，闪变——5%，电压波动——5%。

- 电能质量GB/T 19862-2005电能质量监测设备通用要求。

- 具有装置故障、告警等输出空接点。

- 时钟同步系统设备

- 具有长时间高精度授时能力，授时误差优于1us/小时。

- 支持IEC60870-5-103、IEC61850 标准与监控系统或远方主站进行通讯；

- 支持 GPS 及北斗授时，也可根据需要选择授时模块双重配置（双GPS 或GPS、北斗各配置一个）；

- 支持 NTP 网络对时，可作为网络时间服务器；

- 输出的对时信号种类丰富，包括：秒脉冲（1PPS）、分脉冲（1PPH）、时脉冲（1PPH）、IRIG-B码、串口对时报文、NTP网络对时报文、IEEE1588 对时报文等。

- 输出对时信号的物理接口种类齐全，包括：RS-485、RS-232、TTL、空接点、AC 调制、光纤、以太网等；

- 适应双机运行要求，采用两台经 IRIG-B互联的主备机可构成“双机双网”的时间同步系统。

- 遵循IEC 60255-6:1988标准，可在-25℃~+55℃范围内长期稳定可靠地工作。

- 具有装置故障、告警等输出空接点。

- 光伏子站自动化监控系统通讯介质要求

- RS-485通讯电缆：标准的RS-485通讯电缆，特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立接地导体，工业灰色PVC外护套，符合ULAWM2919文件规范。

- 2）TCP/IP工业以太网通讯线缆：可以运行千兆以太网，需使用超五类屏蔽双绞线，即CAT-5e+STP。

20 . 二次安防设备

1） 二次安防设备（纵向加密、正方向隔离、防火墙、交换机等）选型需满足Q/CSG1204009-2015《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》的附录D设备选型规范的有关规定。

2.4.4.4光伏子站自动化系统直流电源及UPS技术要求

子站电力自动化监控系统需配置直流屏、UPS屏、为光伏区自动化设备供电的UPS及蓄电池。为确保直流电源及UPS稳定、可靠运行，EPC总承包需确保实际提供的设备是国际或国内的主流、先进、成熟产品。

本次招标设立直流电源系统厂商短名单（可相当于或优于推荐的）如下：

1、 艾默生网络能源有限公司；

2、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司；

3、 珠海泰坦科技股份有限公司；

4、 珠海瓦特电力设备有限公司；

5、 许继电源有限公司；

6、 深圳市深泰明科技有限公司；

7、 深圳市泰昂能源科技股份有限公司；

本次招标设立光伏区UPS厂商短名单（可相当于或优于推荐的）如下：

1、山特电子（深圳）有限公司；

2、施耐德电气（中国）有限公司；

3、厦门科华恒盛股份有限公司；

4、艾默生网络能源有限公司；

5、伊顿(中国)投资有限公司；

6、深圳科士达科技股份有限；

7、广东易事特电源股份有限公司；

本次招标设立蓄电池（含光伏区及直流屏）厂商短名单（可相当于或优于推荐的）如下：

广东汤浅、德国阳光、深圳理士、英国霍克。

设备自工程验收通过之日起3年日历年质量保证，保修期内硬件故障时，需免费提供替代硬件设备，且性能应等于或于原产品的性能，48小时内故障应得以解决。

2.4.4.4.1 直流电源系统技术要求

a) 通用技术要求

1）主要技术参数。

- 交流输入额定电压：三相380V（三相四线制）；

- 交流电源频率：50Hz；

- 输出额定电压： 220V DC（220V直流电源系统）；

- 稳流精度：≤±1％；

- 稳压精度：≤±0.5％；

- 纹波系数：≤±0.5％；

- 效率：≥90％；

2）主要技术性能。

- 直流电源系统接线：单母线接线；

- 蓄电池组数：1组；

- 蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池；

- 具备防雷及电源保护、高度绝缘防护等功能；

- 直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器（额定短路分断能力≥35kA），并考虑上下级配合，提供电流—时间动作特性曲线报告，应满足3级～4级级差配合，各断路器应配备跳闸报警接点；

- 蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助接点，并引自端子排；

- 直流电源系统应配备：总监控单元、220V高频开关电源模块（220V直流电源系统）、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等；

- 馈出开关应有信号灯指示通断状态；

- 直流主母线及接头，应能满足长期通过电流的要求，母线应选用阻燃绝缘铜母线；

- 汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合IEC标准；

- 高频模块并联工作时输出电流不均衡度<±5％；

- 直流电源系统设降压装置；

- 设备应满足IEC 61000-4关于电磁兼容、抗干扰的要求。

b) UPS主要技术参数性能（含光伏区UPS）

1）UPS系统交流输入参数：

- 电压： 三相四线380V-15%～+15%；

- 频率： 50Hz±5%；

- 额定电压下的短路容量：30kA；

2）直流供电系统：

- UPS的供电由招标方自备蓄电池供电，DC220V；

- 蓄电池应采用阀控式密封铅酸蓄电池，要求与主机同一品牌，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2-2005的要求。所提供的品牌蓄电池厂家必须具备ISO9000质量体系认证，原厂原产地出厂证明书；

- 2.2 在环境温度－10℃～＋45℃条件下能正常使用。

3）UPS逆变器输出电源是交流不停电电源具有以下特性：

- 输出电压稳态条件下：220V  AC  ±1%；

- 输出电压暂态条件下：负载突变0～100%，电压稳定度≤±5%，恢复到稳定的允许时间≤20ms；

- 输出频率：50Hz±0.1%；

- 谐波失真度：

＜2%线性负载，

＜2%非线性负载，

＜5% 总的谐波失真度（有效值），

- 输出功率因数： 0.8（滞后）。

4）交流不停电电源系统在正常和事故情况下，向重要负荷提供可调整的正弦交流电压，并与站用电系统产生的静态谐波相隔离；

5）单套UPS装置的系统平均故障间隔时间（MTBF）不应小于250000小时；

6）UPS平均检修时间（MTTR）（h）小于0.5h；

7）UPS装置应具有如下的过负荷能力：

负荷倍数		允许运行时间

110%					长期

125%					10 min

150%					60 s

至少提供2kVA（根据现场需UPS电源设备容量计算确认容量）在线式交流220V，50HZ单相电源，以保证服务器的数据不因电源故障而造成丢失。

实际指标：

- 外部电源消失后UPS供电时间＞2 小时；

- 功率要有50％的裕量；

- 电压稳定度在±1%范围内，动态时在±5%范围内；

- 频率稳定度在±0.1%范围内；

- 备用电源切换时间≤4ms；

- 过负荷能力：带150%额定负荷运行60s，带125%额定负荷运行10min；

- 蓄电池技术指标应满足所选用蓄电池类型相关规程、规范的要求。

- 必须在现场做UPS断电启动试验。

- 严禁空调、照明等负荷从计算机监控系统专用电源供电。

2.4.4.5光伏升压变压器智能测控装置技术要求

每台光伏升压变压器配置一台箱变智能测控装置，实现对变压器高低压侧主要电气开断设备的控制功能并采集箱变内的各种电气量参数和非电气量参数，并要求与监控后台厂商品牌一致。投标人应在中标通知书发出的30天内提供光伏升压变压器智能测控装置的接口资料，保证箱变的正常设计资料要求。

| 项目 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备供电电源（自身辅助变压器提供） | 电压 | AC/DC 220 V ±15 % |
|  | 频率 | 50 Hz –3 Hz～+2Hz |
| 设备运行环境 |  | 包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-25℃～+50℃条件下装置可保证正常工作的要求，以满足现场的特殊环境； |
| 主要功能特点 |  | - 装置至少具有20路DI - 装置至少具有8路继电器DO - 装置至少具有4路直流量AI，其中2路热电阻或4~20mA可选，另2路可固定为4~20mA输入 - 可以采集变压器绕组温度及箱变内环境温度 - 具有交流采样功能，可测量I、U、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测量； - 变压器低压侧不设PT，装置应可直接采集变压器各低压分支的三相额定电压； - 装置具有变压器绕组温度高高跳闸的非电量保护功能； - 装置可以采集箱变门打开等信号； - 应可采集如下开关状态：10kV负荷开关位置信号及故障信号(如有)；低压断路器位置信号及故障信号(如有)；小空开位置信号； - 遥控功能：对有电操控功能的10kV负荷开关和变压器低压分支框架/塑壳断路器实现远程合闸和分闸操作。 - 装置具备通信功能，装置通讯规约采用标准的IEC103/104规约，可方便接入综自系统； - 箱变智能监控单元需加装人机接口显示单元。 |

2.4.4.6 10kV开关柜智能保护测控装置技术要求

下列保护功能是对10kV开关柜的最基本保护功能要求，投标方应根据项目需要及当地供电公司要求配置满足GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》的继电保护装置。每台继电保护装置应带2个标准工业以太网接口，支持IEC103等通信协议网络对时、支持SNTP对时，支持B码对时。投标人应在中标通知书发出的30天内提供10kV开关柜智能保护测控装置的接口资料，保证10kV开关柜的正常设计资料要求。

- 光伏集电线路进线开关柜

  - 定时限过流保护；

  - 短路速断保护；

  - 零序电流保护；

- 光伏出线开关柜

  - 定时限过流保护；

  - 短路速断保护；

  - 零序电流保护；

  - 线路光纤纵联差动（若需要时，以当地供电公司要求为准）

- 母线PT柜（配一次及二次消谐器）

  - 三相低电压保护；

  - 零序过电压保护；

  - 频率保护；

- 无功补偿馈线开关柜（若需要时，以当地供电公司要求为准）

  - 过载保护

  - 定时限过流保护；

  - 短路速断保护；

  - 零序电流保护；

- 接地变兼站用变馈线开关柜（若需要时）

  - 过载保护

  - 定时限过流保护；

  - 短路速断保护；

  - 零序电流保护；

  - 变压器温度保护

- 光伏电站并网开关柜

  - 定时限过流保护；

  - 短路速断保护；

  - 零序电流保护；

  - 线路光纤纵联差动（若需要时，以当地供电公司要求为准）

  - 过频/欠频保护；（故障解列或防孤岛保护装置具有此功能的，10kV开关柜智能保护测控装置可不带此功能）

  - 过压/欠压保护；（故障解列或防孤岛保护装置具有此功能的，10kV开关柜智能保护测控装置可不带此功能）

除了上面的基本保护，各开关柜的保护测控装置还应具有检测CT、PT断线功能。

10kV开关柜智能保护测控装置推荐如下品牌产品：南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司，可相当于或优于推荐的。并需满足供电局对保护品牌及技术方面的要求。

2.4.5光伏子站自动化监控系统试验

2.4.5.1型式试验

投标方应提供装置的型式试验报告。

对于保护装置投标方还应提供动模试验报告。

2.4.5.2现场调试和现场试验(SAT)

- 现场调试

- 设备运到现场安装完毕,招标方会通知投标方人员到场参加设备调试。

- 在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。

- 现场试验

- 现场验收应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。

- 现场验收应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

- 在验收开始前二周相应的安装调试单位应提出SAT验收大纲供招标方认可，投标方予以配合。

2.4.6设计联络会

为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料，协调工程进度。

投标方应在设计联络会召开前二周，提交给招标方需要确认的图纸和资料。

由投标方负责设计联络会费用，由招标单位及其代表共     人参加，时间为     天。

设计联络会议内容为:

- 确认本系统的详细设计方案；

- 确认本系统的具体功能规范、信息表、规约、接口等；

- 确认本系统数据库容量、结构及生成定义；

- 讨论/确定画面格式；

- 讨论/确定培训计划；

- 讨论/确定工程进度要求；

- 讨论/确定现场安装计划要求；

- 讨论/确定现场验收 (SAT)计划。

2.4.7资料管理

投标方应提供监控系统所有设备的图纸、技术文件、用户手册、维护手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。具体包括：

- 全部设备的配置和构成图，包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图和基础图等；

- 全部设备的技术说明书，包括型号、技术特点和性能参数等；

- 所有主要部件和连接电缆的连线图；

- 设备和机柜的布置和连线图；

- 与招标方设备连接的详细端子图；

- 所有软件(含一体化五防系统)的说明书、使用手册、功能设计文件、数据库及画面定义指南等；

- 备品备件清册；

- 设备的安装手册；

- 诊断维护手册；

- 培训教材、培训的建议日期、时间表和课程表。；

- 设备的例行试验报告；

- 设备的出厂检验报告；

- 工程竣工资料等等；

- 资料和图纸提交进度；

- 计算机设备的操作系统及应用软件应注明版本号，测控装置及嵌入式装置应注明组成的各插件型号、软件版本号，且遥信、遥控、遥测插件应注明单块插件的容量配置；

- 按合同制订出设计，材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划。

- 投标方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料； 设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软件、硬件竣工图及相关资料（包括电子化的CAD2007版本图纸）。

2.4.8培训

培训内容为计算机监控系统的系统结构、设计原理、设备接口、数据库接口、网络接口、现场安装、调试、维护、故障诊断等，并参加本系统生成工作，主要包括生成系统数据库、画面及报表制作、系统应用软件的使用等等；

经过培训的技术人员应能熟悉系统的运行，并能进行一般的维护，能够应用投标方提供的软件包独立地修改和生成系统画面及表格。

2.4.9现场服务及售后服务

- 投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

- 在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

- 对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

- 售后服务要求

- 硬件维护及质量保证

自工程验收通过之日起3年日历年质量保证，履行设备及元器件保修或更换服务，并保障所有设备及元器件备品备件供应。投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等。保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能，48小时内故障应得以解决，5天内提交故障分析报告及避免此类事故的解决方案。

- 软件维护

自工程验收通过之日起5年日历年质量保证，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，同时优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；

提供24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决；

对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

2.4.10备品备件及质量保证

- 投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要备品备件及与其可兼容的插件替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备在市场停销后5年。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，满足招标方购买时的要求。

- 投标方应对所提供监控系统进行在线联调以及运行和维护所必须的备品备件提出建议和报价。

- 投标方应提供有关备品备件的保管储藏资料，如存放期限、所需的干燥器等。

- 所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐一进行测试，以保证在系统中正常运行。

- 备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

- 投标方项目总价内必须包含（采购、交付）的备品备件如下，但不限于此

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 材质、重量 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动机电源板 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 1 | 块 |  |
| 2 | 远动机CPU板 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 1 | 块 |  |
| 3 | 规约转换器 CPU板 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 1 | 块 |  |
| 4 | 规约转换器 电源板 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 1 | 块 |  |
| 5 | 箱变测控CPU板 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 1 | 块 |  |
| 6 | 箱变测控电源板 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 1 | 块 |  |
| 9 | 尾纤、网线、水晶头等 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 若干 |  | 根据实际情况备用 |

- 2.5 汇流箱的主要性能

以下内容必须在产品加工图和施工图中体现出来，供设备厂家设计加工生产。

交流汇流箱设备整体质保期不低于5年，平均无故障时间不低于5年，使用寿命不低于25年。各交流汇流箱输出在变压器低压侧进行二次汇流时不能直接在箱变低压柜接线铜排上直接汇流。

- 技术参数

（仅供参考，实际技术参数要根据现场实际情况和设计要求进行严格计算来确定）（下表空缺位置由投标方填写）

| 序号 | 参数名称 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸：（mm）（投标方可略作调整） |  |  |
| 2 | 最大输入电压（Vac） |  |  |
| 3 | 额定绝缘电压（Vac） |  | 1000 |
| 4 | 额定频率（Hz） |  | 50 |
| 5 | 母线额定工作电流：（A） | 水平母线 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流有效值Icw（1秒）（kA） | 水平母线 |  |
| 7 | 额定短时耐受电流最大值Ipk（kA） | 水平母线 |  |
| 8 | 工频耐受电压1分钟（Vac），无闪火弧，击穿现象 |  |  |
| 9 | 温升：符合IEC 947-1有关温升的规定，且温升值不超过组件相应的标准要求。 |  | 连接外部绝缘导线的端子: 不大于70K |
|  |  |  | 母线固定连接处(铜-铜): 不大于70K |
|  |  |  | 操作手柄绝缘材料的表面不大于25K |
|  |  |  | 可接触的外壳和覆板，金属表面不大于30K |
| 10 | 输入开关 |  |  |
| 11 | 输出开关 |  |  |
| 13 | IP等级 |  | IP65，室外B类开门后达到IP20 |
| 14 | 浪涌保护器等级 |  | II级，具有干接点输出接口、灭弧功能 |
| 16 | 防火等级 |  | UL790 － Class C |
| 17 | 安装方式 |  | 挂墙/支架安装 |
| 18 | 进出线方式 |  | 下进下出，4进1出 |
| 19 | 维护方式 |  | 正面维护 |
| 20 | 工作环境温度 |  | -25℃~65℃ |
| 21 | 工作湿度 |  | 99%以下 |

- 主要器件配置

（空缺部分技术参数要根据现场实际情况和设计要求进行严格计算来确定）（下表空缺位置由投标方填写）

| 器件名称 | 规格 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 浪涌保护器 | 三相，II级,峰值电压≥1000V | 防雷、过电压保护，具有灭弧功能 |
| 浪涌保护器防护熔断器 |  | 防雷器保护 |
| 浪涌保护器防护熔断器座 |  | 安装保护熔断器 |
| 输入断路器 |  | 输入开关 |
| 输出开关 |  | 输出开关 |

3）器件选型要求

汇流箱及元器件厂家应按下表进行选择，所选型号提供该型号汇流箱型式试验报告，具有防盐雾腐蚀措施，具备防腐蚀功能。

| 项目 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 断路器 | ABB |  |
|  | 西门子 |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 诺雅克 |  |
|  | 上海良信电器股份有限公司 |  |
|  | 上海电器股份有限公司人民电器厂 |  |
|  | 江苏大全凯帆开关有限公司 |  |
|  | 常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂） |  |
| 浪涌保护器 | 盾牌 |  |
|  | 菲尼克斯 |  |
|  | 诺雅克 |  |
|  | 上海雷迅防雷 |  |
|  | 成都标定科技 |  |
|  | 湖南中普技术股份有限公司 |  |
|  | 深圳康普盾 |  |

4）其他要求

- 汇流箱母排要有绝缘保护套，并以颜色区分各母排极性。

- 交流汇流箱应为箱前操作，防护面板可打开，以便输入和输出接线。汇流箱可以竖直支架安装，接线下进下出，不允许平放

- 汇流箱内的所有电缆使用阻燃电缆。

- 箱体内应设有独立的接地排，并应符合所引用的相关标准。

- 箱体背部布置安装孔，具体布置位置及孔径应与支架配合确定，以保证顺利安装固定。

- 机壳涂层表面平整光滑、标识清晰，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等缺陷。

- 汇流箱壳体采用304不锈钢壳体，并采用喷涂工艺，壳体厚度不少于1.5mm。

- 2.6 配电装置

- 2.6.1 变压器

本项目的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果供方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB 1094			电力变压器

GB 3096			声环境质量标准

GB 3906			3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 7251			低压成套开关设备和控制设备

GB/T 11022		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 14048		低压开关设备和控制设备

GB/T 17467		高压/低压预装式变电站

DL/T 404		3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 448		电能计量装置技术管理规程

DL/T 537		高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T 621		交流电气装置的接地

JB/T 10088		6kV～500kV级电力变压器声级

JB/T 10318		油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

SD 318			高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/CSG 11624		配电变压器能效标准及技术经济评价导则

南方电网公司10kV配电变压器技术规范

南方电网公司10kV预装式变电站技术规范

##### 2.6.1.1 使用条件

本项目要采购的10kV预装式变电站，供方应保证对所提供的设备不仅满足本协议要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

1）正常使用条件

周围环境温度

  - 最高温度：		+40℃

  - 最高月平均气温：+30℃

  - 最高年平均气温：+20℃

  - 最低气温：		-25℃

海拔高度：     ≤1000m

环境相对湿度(在25℃时)

  - 日平均值：      95%

  - 月平均值：      90%

地震烈度：     Ⅷ度

覆冰厚度：     10mm

安装地点：     户外

污秽等级：     不低于Ⅲ级

质保5年，产品寿命保证30年。

2）特殊使用条件

a)供方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

b)特殊环境条件下，变压器还应符合以下规定：

在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却：油浸式变压器按GB 1094.2 的规定，干式变压器按GB 1094.11 的规定。

在高海拔环境下的外绝缘：油浸式变压器按GB 1094.3 的规定；干式变压器按GB 1094.11 的规定。

特殊环境条件下，高压开关设备和控制设备还应符合GB/T 11022的相关规定。

特殊环境条件下，低压开关设备和控制设备还应符合GB/T 14048和GB 7151.1的相关规定。

##### 2.6.1.2 技术要求

基本参数

预装式变电站的技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应至少满足下表2.6.1.2 -1、2.6.1.2 -2、2.6.1.2 -3要求，并具备断路器开关状态。

表2.6.1.2 -1  技术参数表

| 预装式变电站本体技术参数 | 项 目 |  |  |  |  | 单位 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定电压 |  | 高压主回路 |  |  | kV |  | 37 |
|  |  |  | 低压主回路 |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 热稳定电流 |  | 高压主回路 |  |  | kA |  | 25 |
|  |  |  | 低压主回路 |  |  |  |  | 注1 |
|  | 动稳定电流 |  | 高压主回路 |  |  | kA |  | 50 |
|  |  |  | 低压主回路 |  |  | kA |  | 注2 |
|  | 1min工频耐压 |  | 高压主回路 |  |  | kV |  | 42(开关)、37(变压器) |
|  |  |  | 低压主回路 |  |  | kV |  | 2.5 |
|  |  |  | 辅助回路 |  |  | kV |  | 0.22 |
|  | 温升限值 |  | 变压器 |  |  | K |  | 按GB 1094.2规定 |
|  |  |  | 高压电器设备 |  |  | K |  | 按GB/T 11022规定 |
|  |  |  | 低压电器设备 |  |  | K |  | 按GB 7251.1规定 |
|  | 箱壳级别 |  |  |  |  | / |  | 35 |
|  | 雷电冲击耐压 |  |  |  |  | kV |  | 75 |
|  | 熔断器短路开断电流 |  |  |  |  | kA |  | 31.5 |
|  | 防护等级 |  |  |  |  |  |  | 不低于IP54 |
|  | 噪声水平(声压级) |  |  |  |  | dB |  | ≤50dB |
| 变压器技术参数 | 型号 |  |  |  |  | / |  | 干式变压器：SC(B)11型 |
|  | 变压器容量 |  |  |  |  | kVA |  | 变压器： 2500kVA |
|  | 额定电压 |  | HV |  |  | kV |  | 37 |
|  |  |  | LV |  |  | kV |  | 0.8 |
|  | 损耗及允许偏差 |  |  |  |  | W |  | 按表3～表9要求 |
|  | 短路阻抗 |  |  |  |  | % |  | 6% |
|  | 连接组标号 |  |  |  |  | / |  | 双绕组：Dy11，y11 |
|  | 分接范围 |  |  |  |  | kV |  | ±2×2.5 % |
|  | 散热要求 |  |  |  |  | / |  | 干变：自冷 |
| 高压开关参数 | 项 目 |  |  |  |  | 单位 |  | 技术参数要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断路器 |
|  | 额定电压 |  |  |  |  | kV |  | 12 |
|  | 额定频率 |  |  |  |  | Hz |  | 50 |
|  | 额定电流 |  |  |  |  | A |  | 2500kVA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |
|  | 额定短时耐受电流(3s) |  |  |  |  | kA |  | 25 |
|  | 额定短时冲击电流 |  |  |  |  | kA |  | 63 |
|  | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA |  | 63 |
|  | 额定短路电流开断次数 |  |  |  |  | 次 |  | ≥20 |
|  | 机械寿命 |  |  |  |  | 次 |  | ≥10000 |
|  | 1min工频耐压 |  |  | 相对地 | kV |  | 42 |  |
|  |  |  |  | 断口 |  |  | 48 |  |
|  | 雷电冲击耐压 |  |  | 相对地 | kV |  | 75 |  |
|  |  |  |  | 断口 |  |  | 85 |  |
|  | 接地开关2S短时耐受电流 |  |  |  | kA |  | 31.5 |  |
|  | 接地开关机械寿命 |  |  |  | 次 |  | ≥2000 |  |
| 预装式变电站结构 | 使用场所 |  |  |  | / |  | 户外 |  |
|  | 布置方式 |  |  |  | / |  | 品字形、目字形 |  |
|  | 高压部分 | 进线方式 |  |  | / |  | 电缆 |  |
|  |  | 接线方案 |  |  | / |  | 终端型 |  |
|  | 低压部分 | 出线回路数 |  |  | / |  | ≤10回路 |  |
|  |  | 无功补偿 |  |  | / |  | / |  |

注1:低压功能单元的热稳定电流（额定短时耐受电流）应为50 kA；低压功能单元额定热稳定时间：1s。

注2:低压功能单元的额定短路接通能力（用最大预期峰值电流表示）应不小于其额定极限短路分断能力（Icu用预期分断电流表示）乘以系数n，系数n见表如下：

表2.6.1.2 -2

| 额定短路分断能力Icm/ kA（有效值） | 功率因数 | n |
| --- | --- | --- |
| 4.5≤I≤6 | 0.7 | 1.5 |
| 6＜I≤10 | 0.5 | 1.7 |
| 10＜I≤20 | 0.3 | 2.0 |
| 20＜I≤50 | 0.25 | 2.1 |
| 50＜I | 0.2 | 2.2 |

注明：额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值，且功率因数不低于上表的规定。

表2.6.1.2 -3 变压器技术参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器型式 | 干式变压器 SC(B)11型及以上 37 / 0.8 kV(电工钢带) |
| 2 | 高压相数 | 三相 |
| 3 | 低压相数 | 三相 |
| 4 | 额定容量kVA | 2500 |
| 5 | 分接范围 % | ±2×2.5 |
| 6 | 最高电压 kV | 37 |
| 7 | 额定电流 A | 41.2 |
| 8 | 额定频率 Hz | 50 |
| 9 | 空载损耗 W |  |
| 10 | 负载损耗 W |  |
| 11 | 总损耗 W |  |
| 12 | 短路阻抗 % | 6% |
| 13 | 噪音水平（声压率级） dB | 50 |

注：空载损耗实测值、负载损耗实测值、总损耗实测值不允许有正偏差，空载电流实测值允许30%以内，短路阻抗实测值允许偏差正负10%以内；噪声水平按国家标准《6kV～500 kV级电力变压器声级》(JB/T 10088)给定的为声功率级值，由于在实际使用(测量)中多应用声压级，上表按声压级给出噪音水平。《声环境质量标准》(GB 3096)内数值为声压级。损耗按南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》（Q/CSG 11624）的要求。

- 2.6.1.3设计与结构要求

预装式变电站应设计成能够安全而方便地进行正常操作、检查和维护。

预装式变电站的外观设计应美观并尽量与周边环境相适应，具有良好的视觉效果。

  - 外壳

预装式变电站外壳的材料可采用敷铝锌板（钢板厚度不小于2mm，镀层厚度不小于150μm）制作而成，附带隔热、防火保温材料，且不可燃，壳体整体防护等级不低于IP54。

外壳应有足够的机械强度，能耐受GB/T 17467规定的负荷和撞击。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

外壳颜色应与周围环境相协调，最终方案有需方确认，箱壳表面应有明显的反光警示标志。反光警示标志颜色至少3年不褪色。

门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。门应有密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈，铰链应采用内铰链，门应有装设外挂锁。当门关上时，应提供对外壳规定的防护等级。

预装式变电站应采用自然通风，箱体应设足够的自然通风口和隔热措施，以保证在工程实际环境条件下运行时，所有电器设备不超过其最大允许温度。

预装式变电站应装有强制通风冷却装置，风机能根据预设定的变压器室温度值自动启动和停止。

箱体顶盖的倾斜度不应小于3°，并应装设防雨檐。

箱体的内壁和隔板可用金属或非金属材料，其色彩应与内部电器设备颜色协调，金属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层。

高、低压室、变压器室等隔室内应设自动开闭的照明设施。

预装式变电站应有防止小动物进入的措施。

防盗性：整体箱体设计考虑防盗，没有从外部可易拆卸的螺栓结构，拉铆拼装结构，门锁采用内凹，防淋雨，挂锁嵌入式盖板结构。屋顶拆卸部件在内部，无外露。

预装式变电站的箱体梁柱采用固定焊接，增加箱变外壳总体机械强度，箱变房顶和箱体结构之间通过螺栓连接，拆除螺栓后，可以吊起箱式变电站房顶，方便今后能检修、更换变压器或高低压柜。

- 2.6.1.4高压配电装置

高压配电装置应选用35kV 真空断路器开关柜，其技术条件（包括柜面板、操作手柄标志配置要求）应满足GB 3906-2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的规定。

提供真空灭弧室的真空度测试报告。

高压开关柜具有可靠的五防功能，所用闭锁装置应满足SD 318的技术要求。

高压母线应采用铜母排，连线应有相别标记。使用导线连接部位应用线夹固定，三相导线应各自单独固定。

高压室门的内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项；高压配电间隔的门面上应标出主回路图；开关状态位置应有中文标识；接地开关需设置防误操作的外挂锁；信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方；电缆接线套管的高度应满足安装、试验、检修的要求。

应采用插拔式，具有验电和二次对相功能的带电指示器，其安装位置应便于观察。

高压柜保证各机构间的可靠机械连锁及闭锁，防止误入带电隔室。

- 2.6.1.4低压配电装置

低压配电装置所选用的电器产品，其技术性能应满足有关的国家标准，并且是通过国家3C认证的定型成套产品。

固定面板式结构的低压配电装置应有金属板制成的间隔和门，其位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修或交换。

低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主开关应选择能可靠开、断安装点系统短路电流。

预装式变电站的低压主回路一般不大于10回；各出线回路采用框架式断路器，低压室门的内侧应标出主回路的线路图，信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。低压中性线母线截面应不小于主母线截面地1/2，若主母线截面小于50mm2，则取相同截面。

铜排的布局安装方便计量用电流互感器的安装及更换。全部仪器的内部布线、控制设备、电源、报警和照明线路均应耐受2000V工频交流电压，回路导线采用多股铜线，截面不小于2.5 mm2。

低压总计量及分支计量安装于同一独立的计量表室，配有专用电表接线盒，接线盒上配置供电部门专用的封口，二次接线中间没有端子。计量用电流互感器使用0.2S级，计量电流回路铜导线截面采用BV-4.0㎜2,电压回路铜导线截面采用BV-2.5㎜2，计量表用户自备。

- 2.6.1.5 配电变压器

配电变压器应符合相关国家、行业标准的要求。

变压器的安装应设有基座轨道。铭牌应面向箱门。

与变压器相连接的高、低压连线应采用单芯绝缘线缆(高压引线截面宜不小于70mm2)，其截面选择应满足额定电流和热稳定电流的要求，固定方式应满足动稳定电流的要求。变压器的接线端子上应设绝缘保护罩。

变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏，使用专用工具打开，并具有误闯入报警装置。

- 2.6.1.6预装式变电站内高低压母线(母排)采用铜质，截面须满足动热稳定要求。母线的外露部分须加绝缘外套防护。

- 2.6.1.7避雷器的安装位置应便于试验，接地应符合有关标准的规定。

- 2.6.1.8由电器元件组装而成的开关设备和控制设备的要求

预装式变电站内安装的高压或低压开关设备和控制设备，应该使用已通过型式试验、国家3C认证的成套开关设备和控制设备。如果采用由电器元件组装而成的开关设备和控制设备，则应有金属板制成的封闭间隔和门，如果门打开后有裸露的带电部分，还应进行必要的防护。

所用电器元件都采用国家正式鉴定的加强绝缘型元件，其技术性能应满足与各自相应的国家标准，并应在装配好后，完成标准规定的各项型式试验。

用于安装电器元件的板或构架应有足够的强度和刚度，电器元件的安装位置应便于安装、接线、试验、检修和操作。

- 2.6.1.9接地

预装式变电站的接地系统应符合DL/T 621的要求，外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地，接地导体和接地连接应能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流，接地导体的电流密度应符合GB/T 17467的要求。

预装式变电站的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于3个，其中高压间隔至少有1个，低压间隔至少有1个，变压器室至少有1个，并应有明显的接地标志，接地端子用铜质螺栓直径不小于12mm。

预装式变电站的高、低压配电装置和变压器专用接地导体的连续性应得到保证：应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起。预装式变电站高、低压间隔所有的非带电金属部分(包括门、隔版等)均应可靠接地，门和在正常运行条件下可抽出部分的接地，应保证在打开或处于隔离位置时，仍可靠接地。

- 2.6.1.10内部故障

对于由缺陷、异常使用条件、元件内部故障或误操作造成的故障引发的内部电弧，在预装式变电站的箱体内顶部和高压开关柜的后方及上方（或下方）应有泄压通道。

应采取措施防止变压器油从预装式变电站中漏出，将火灾的危险降至最小。

- 2.6.1.11基座

基座是预装式变电站外壳的一部分，是开关设备和变压器的安装基础，可采用金属或混凝土制成，必须有足够的机械强度，以确保预装式变电站在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。

- 2.6.1.12标示牌

警告用和带有制造厂使用说明的一类标示牌，以及按地方标准和法规需要设置的标示牌，应该耐用和清晰易读，应满足南网安健环相关标示的规定。

- 2.6.1.13防腐处理和防凝露措施

预装式变电站中，用金属材料制成的基座和外壳、隔板等必须经过防腐处理和喷涂防护层，表面覆盖层为静电喷涂而成，涂层部分不应小于150μm并应均匀一致，表面覆盖涂层应有牢固的附着力。箱壳颜色至少15年不褪色。

预装式变电站的内部各隔室应装设驱潮装置，以防止因凝露而影响预装式变电站各元件的绝缘性能和对金属材料的腐蚀。

- 2.6.1.14电缆附件

电缆终端安装后，应达到与开关柜体相同的防护等级。

可多次拆卸安装使用，并应满足动热稳定要求。

- 2.6.1.15铭牌

预装式变电站的铭牌内容应符合GB/T 17467的要求，铭牌应耐用清晰、易识别；正常运行时，应能容易识别出各功能单元的铭牌。

- 2.6.1.16零配件要求

应注明主要零配件（断路器、开关操作手柄、全屏蔽可触摸式电缆插接头、电缆转接头、防尘绝缘帽、带电指示器、故障指示器、避雷器、电流互感器等）的生产厂家、型号等，零配件应符合有关的国家或行业标准。

所有主要零配件均应有铭牌，并安装在容易看到的位置。

- 2.6.1.17主要元器件

预装式变电站的主要元件包括变压器、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、相应的内部连接线（电缆、母线等）和辅助设备。所有的元件应符合各自相应的标准。

表5.1 预装式变电站部分主要元器件（或原材料）配电变压器

|  |  | 干式 | 铁芯 | 11及以上系列 | 干式：冷轧晶粒取向硅钢片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绕组 |  | (无氧、全铜)铜质材料 |  |  |
|  |  |  | 绝缘材料 |  | 树脂或聚酰芳胺（Nomex） |  |  |
|  | 高压开关设备和控制设备 |  |  |  | 进线柜 | 出线柜 | 配变柜 |
|  |  |  | 断路器 |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 高压带电显示装置 |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 避雷器 |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 故障指示器 |  | √ | √ | * |
|  |  |  | 电流互感器 |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 电压互感器 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 备注：“√”表示标配，“*”表示选配。 |  |  |  |  |
|  | 低压开关设备和控制设备 |  |  |  | 进线柜 | 出线柜 | 补偿柜 |
|  |  |  | 智能框架断路器 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 塑料外壳式断路器 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 低压避雷器 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 电流互感器 |  | √ | √ |  |
|  |  |  | 备注：“√”表示标配。 |  |  |  |  |

（1）铁心

对于SCB11及以上系列的配电变压器应选用全新的优质冷轧晶粒取向硅钢片（铁心规格不低于30ZH120），对于S13以上系列的配电变压器可选用优优质冷轧晶粒取向硅钢片（铁心规格不低于30ZH120）。

（2）变压器绕组应采用优质(无氧、全铜)铜质材料作导体。

（3）绝缘材料可采用树脂或聚酰芳胺（Nomex）。

2.6.1.18高压开关设备和控制设备：应符合GB 3906和其他相关的国家标准、行业标准。

开关及机构

（1）负荷开关以及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔。

（2）负荷开关应能在85％～110％额定操作电压范围内能可靠合闸；在65％～110％额定操作电压的范围内应可靠分闸，电压低于30％额定操作电压不应分闸。

（4）组合电器熔断器熔丝额定电流应与负荷进行匹配，熔断器参数为：额定电压40.5kV，额定开断电流(有效值)31.5kA，额定电流要考虑与配变的配合。

（5）熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式）下，应使负荷开关良好地操作。

避雷器

（1）避雷器的接线端应使用绝缘套，防止电场集中和局部放电。

（2）避雷器标称放电电流为5kA。

（3）避雷器的额定电压为51kV，残压为≤114kV。

（4）避雷器持续运行电压Uc(有效值)为40.8kV。

（5）避雷器应有可靠的密封。在运行寿命内不能因密封问题而影响避雷器性能。

（6）避雷器的安装位置应便于试验，接地应符合有关标准的规定。

（7）避雷器的其它技术要求及参数应符合南方电网公司《金属氧化物避雷器技术规范》。

故障指示器

（1）故障指示器采用传感器光纤型，指示器应具有接地、相间故障指示功能，能显示三相故障短路电流，配有故障记录干接点。

（2）翻牌显示，停电期间保持指示状态，恢复供电之后20分钟内返回。

（3）识别故障：具有识别短路故障的功能，无需设定动作值。

（4）自动复位，恢复供电之后20分钟内自动复位。

（5）能抑制涌流，杜绝合闸励磁涌流引起的误动现象。

（6）在线运行，直接安装在电缆终端引线上。

（7）可带电安装和摘卸，并带通信接口。

（8）结构零件采用防锈防蚀材料。

（9）显示牌采用反光材料，便于夜间观察。

高压开关柜母线的带电显示器应采用插拔式、具有验电和二次核相功能，其安装位置应便于观察。

高压开关柜二次回路

（1）高压开关柜内二次回路端子要求使用防尘阻燃型产品，并预留15％备用端子。用于外部联接端子包括备用端子都是线夹式的。二次端子排的排列如图1：

图5.1 二次端子排列图

（2）高压开关柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。

（3）继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

（4）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须以一个端子隔开。

（5）高压开关柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。

（6）开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子均特别标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，不得用油性笔编写。标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

（7）电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号，导线排列顺序应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。

（8）电流互感器、电压互感器等的接线盒均有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，柜内电流互感器、电压互感器要求带试验接线用的接线端子，试验端子的活动开口向下。电流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志；电压互感器在其二次端子处应有在运行中不许短路的警告标志。所有具有极性配合关系的元件（例如电流互感器、电压互感器、继电器等），在其标示牌和结线图上，相应的端子处均有极性标记。

低压开关设备和控制设备：应符合GB/T 14048系列标准、GB 7251.1和其他相关的国家标准、行业标准，并符合南方电网公司《低压开关柜技术规范》。

低压进线柜内安装智能框架断路器、电流及电压的测量及显示装置，以及其它控制元件的电器元件。

低压出线柜内安装框架式断路器（2500A）、电流及电压的测量及显示装置，以及其它控制电器元件。额定极限短路分断能力（kA）：65；额定运行短路分断能力（kA）:  50

机械寿命（次）：10000；电气寿命（次）：5000；保护：三段保护；操作：手动、电动操作，远方操作；主母线材质：铜。

低压出线主回路应不大于6回路。

每个进线柜应在断路器前安装低压浪涌保护器。

各种信号灯、指示灯应采用新型节能灯（如半导体或液晶发光管，但不含氖灯）。

低压开关应配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；框架断路器带操作次数计数器，带预储能；远方控制时，要求直接合闸，自保持。

二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。进线柜二次室各设置1只微型断路器。

本次招标设立箱变厂商短名单如下（可相当于或优于推荐的）：

- 青岛特锐德电气、

- 山东鲁能泰山电力设备、

- 山东泰开箱变、

- 江苏大全长江电器、

- 广东阿海珐电气设备制造

- 真空断路器选用泰开、施耐德、ABB、常开、长高、思源；电流表、电压表、电能表及多功能表从溯高美、珠海派诺、斯菲尔、安科瑞，最终由业主选定。

- 2.6.2 35kV箱式开关站

本项目的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按技术要求较高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果供方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

IEC62271-200：2003  额定电压1kV以上至52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB311.1      高压输变电设备的绝缘配合

GB3906       3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50171      电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150      电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GBJ149       电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB1984       高压交流断路器

GB1985	    高压交流隔离开关和接地开关

GB1207	    电磁式电压互感器

GB1208	    电流互感器

JB/T 8738    高压交流开关设备用真空灭弧室

GB/T 11022   高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 5585.1  电工用铜、铝及其合金母线   第一部分：铜和铜合金母线

GB/T 14315   电力电缆导体用圧接型铜、铝接线端子和连接管

DL/T402      交流高压断路器订货技术条件

DL/T403      12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T404      3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T486      交流高压隔离开关（和接地开关）的订货技术条件

DL/T539      户内交流高压开关拒和元部件凝露及污秽试验技术条件

DL/T593      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T5222     导体和电器选择设计技术规定

DL/T5136     火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 725   　电力用电流互感器订货技术条件

DL/T 726     电力用电压互感器订货技术条件

GB 11032     交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T538      高压带电显示装置

DL/T 1059    电力设备母线用热缩管

Q/CSG11622-2008      计量用电流互感器订货及验收技术条件（试行）（南方电网公司企业标准）

Q/CSG11623-2008      计量用电压互感器订货及验收技术条件（试行）（南方电网公司企业标准）

| GB/T3859.1-1993 | 《半导体变流器基本要求的规定》 |
| --- | --- |
| GB/T7261-1987 | 《继电器及继电器保护装置基本试验方法》 |
| GB 17478-1998 | 《低压直流设备的特性和安全要求》 |
| GB/T 17626.2-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.4-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.8-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 |
| GB/T 17626.12-1998 | 《电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》 |
| JB/T8456-2005 | 《低压直流成套开关设备和控制设备》 |
| GB/T19826-2005 | 《电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求》 |
| JB/T8948-1999 | 《电控设备用低压直流电源》 |
| DL/T5136-2001 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 |
| DL/T459-2000 | 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 |
| DL/T5120-2000 | 《小型电力工程直流系统设计规程》 |
| DL/T5044-2004 | 《电力工程直流系统设计技术规程》 |
| DL/T5137-2001 | 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 |
| Q/CSG 1 0011-2005 | 《中国南方电网220kV～500kV变电站电气技术导则》 |

南方电网公司电能计量装置典型设计

##### 2.6.2.1 使用条件

本项目采购的35kV电压等级的金属铠装移开式中置开关设备，其安装地点的实际外部条件见表: 设备外部条件一览表。供方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表  设备外部条件一览表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 数值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 45 | 正常使用条件 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | -10 | 正常使用条件 |
|  |  |  | 最大日温差 |  | 25 | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  |  | W/cm2 | 0.1 | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | II | 正常使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | / | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 |  |  | m/s | / | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 | 最大日相对湿度 |  | % | 95 | 正常使用条件 |
|  |  | 最大月平均相对湿度 |  |  | 90 | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2） |  |  | g | 水平分量0.25g 垂直分量0.125g | 正常使用条件 |
| 9 | 系统标称电压： |  |  | kV | 35 | / |
| 10 | 系统最高电压 |  |  | kV | 37 | / |
| 11 | 系统额定频率 |  |  | Hz | 50 | / |
| 12 | 系统中性点接地方式： |  |  |  | 不接地或经消弧线圈接地 | / |
| 13 | 安装点母线短路电流： |  |  | kA | 15 | / |
| 14 | 直流控制电压 |  |  | V | DC220 | / |
| 15 | 设备运输条件 |  |  |  | 公路 | / |

a) 周围空气温度

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

b)环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

c)海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m。

d) 污秽

环境污秽等级：Ⅱ级。

凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级（ChP1或ChPh），设备用于没有温度控制的地点。

e)振动

耐受地震烈度规定为8度：

水平分量  	0.3g

垂直分量  	0.15g

本设备应能承受用三周正弦波的0.3g水平加速度和0.15g垂直加速度同时施加于支持结构最低部分时，在共振条件下所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

f)共模电压

由于主回路的开合操作，在辅助和控制回路上所感应的共模电压幅值不超过1.6kV。

- 2.6.2.2污秽

周围空气可能存在尘埃、烟、腐蚀性和／或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染，其污秽等级规定为III级。

其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时，用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数。

##### 2.6.2.3 技术要求

2.6.2.3.1 型式和额定值

a) 型式：户内交流金属铠装移开式开关柜，宽度1680mm，深度2800mm。须满足国网十八项反措要求。

b) 额定电压：   40.5kV

c) 额定频率：  50Hz

d) 额定电流：2500A

e) 柜内主母线电流： 2500A

f) 额定开断电流(有效值)：      31.5kA

g) 额定短路关合电流(峰值)：   80kA

h) 额定短时耐受电流(有效值)：   31.5kA

i) 额定短路持续时间：   4s

j) 额定峰值耐受电流(峰值)：  80kA

k) 温升

依照DL/T593-2016第4.4.2节执行，并作如下补充：

1) 柜内各元件的温升不得超过该元件相应标准的规定；

2) 可触及的外壳和盖板的温升不得超过30K，对于可触及而正常运行时毋需触及的外壳和盖板的温升不得超过40K。

3) 根据实际情况，考虑当母线为最高允许温度或温升时，触头、连接及绝缘材料接触的导体的最高允许温度或温升不得超过规定值。

l) 额定绝缘水平

1) 工频耐受电压(1min，有效值)：95kV（一次隔离断口115V）

2) 雷电冲击耐受电压(峰值)：   185kV（一次隔离断口215V）

3) 辅助回路和控制回路的工频耐受电压值(1min)：3.5kV

m) 分、合闸电源

分、合闸和辅助回路的额定电压直流：220V，电压波动范围80%~115%；交流：380V/220V15%，50Hz5%。

5.2 高压开关柜技术要求

a) 高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

b) 高压开关柜中各元件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器元件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)不小于31mm/kV；在凝露状态下，各导体相间及对地绝缘均应满足要求，并且应进行完整的凝露试验，配备温湿度控制器。

c) 高压开关柜中各元件及其导体的连接处，在夏季高温期间不应出现超过有关标准规定的温升限值。

d) 高压开关柜内的各元件应符合各自的技术标准。柜内同类型(产品额定值和结构相同)的元件应能互换。

e) 柜内带电体之间及带电体对地的间隙应≥300mm，不允许加装绝缘隔板。

f) 防护等级：外壳IP4X，断路器室门外壳IP2X。

g) 对于内部故障，应满足下列要求。

1) 高压开关柜应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内部电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧时间和燃烧范围。

2) 应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

h) 高压开关柜应具有防止误操作的闭锁装置，以防止误分合断路器，防止带负荷分合隔离插头，防止接地开关合上时(或带接地线时)送电，防止带电合接地开关，防止误入带电间隔等。

i) 电力电缆的连接

1) 高压开关柜必须有安装电缆头的指定位置，并有可靠的固定方法和零部件。

2) 高压开关柜隔室内高压组件与电缆头连接导体截面除应满足铭牌规定的额定电流外，连同支持绝缘子均应能承受高压开关柜铭牌上所规定的峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间。

3) 电缆头的安装位置及连接方式必须考虑检修、试验时便于拆线和接线。

4) 电力电缆隔室底部应考虑防止小动物进入的措施。

5）电缆连接端子距离开关柜底部应不小于700mm。

j) 二次接线插头与手车的位置闭锁

手车只有在试验位置时才能插上和解除二次插头，手车处于工作位置时，由于机械连锁作用，二次插头被卡住，不能拔出。断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行分闸操作，断路器手车的合闸机构应被电磁铁锁住，无法进行合闸操作。

k) 高压开关柜内应设置所有开关的操作按钮、照明灯、指示灯和端子等，并设有模拟接线。

l) 高压开关柜内应有足够的端子供内部布线和对外连接，并提供15%的备用端子，开关柜内端子采用菲尼克斯或魏德米勒端子。二次回路导线具有足够的截面，材质为多股软铜线，电压回路、电流及表计回路不小于4mm2，控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5mm2。

m) 带电显示装置

每台开关柜均具有带电显示功能。

n) 高压开关柜内均需配置便于检修的接地开关、加热器等辅助设备。加热器要求加装温湿度控制器，能根据温度及湿度自动开停。

o) 高压开关柜内的设备应具有防潮性能，且必须有防止因本柜组件故障殃及相邻柜的措施。

p) 高压开关柜设置电压小母线、交流小母线、直流小母线，为其它高压柜提供测量、计量、保护及电源等。屏顶安装16根小母线座，采用Φ6的铜棒，小母线采用单层布置。

操作电源和合闸电源的小母线单独布置，为便于电源切换和隔离，操作电源和合闸电源小母线在柜内设置一组空气开关。开关柜内的照明和加热器电源由交流小母线引接，手动控制，均由开关厂配置。小母线空开按照最终施工图装于相应开关柜内。

##### 2.6.2.4 设计和结构要求

高压开关柜的结构除应满足DL404《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》及有关规范要求外，另补充如下要求：

a)高压开关柜的外形尺寸和结构应满足布置要求，其强度和电气距离应满足有关规定。

b)外壳

高压开关柜的框架采用2mm厚敷铝锌板，外壳采用2.5mm厚优质冷轧钢板制作，主回路的一切组件应安装在金属外壳内。

c)面板

高压开关柜面板布置应合理美观。开关跳/合闸按钮、远方/就地转换开关、开关跳/合闸位置灯、手车试验/工作位置灯、储能按钮、储能信号灯、释能按钮、释能信号灯及相应的模拟接线集合在智能操控装置上。

d)轨道

轨道应设计合理，推拉顺畅，有足够强度，不变形，具有互换性。

e)导体

高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。

高压开关柜的主回路导体的最小截面（包括电压互感器、避雷器的连接导体），除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

母线导体采用热缩管处理，按照行业规范区分颜色，并做好相位标示。

f)接地

1) 为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件都应事先接地，这不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出的部件。

2)高压开关柜应设有专用的接地铜导体，其最小截面不得小于120mm2，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

3)高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压元件的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固。

4）开关柜二次接线室内应设置1根截面不少于100 mm2的铜排,为二次屏柜等电位连接使用，绝缘子固定。

g)端子板

1)端子板应是带有隔板的压模型元件，在600V电压下额定电流不小于20A。

2) 在每个端子板上均应设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上，以表示回路的编号。在每个连接端子上均应装有回路标志或用永久性的标志溶液在标牌上标上导线编号。

3) 在每个端子板上均应有可拆换的或备用的标牌。

4)所有设备上的备用接点均应连接到端子板上，并应至少提供20%的备用端子。

h)外壳及其支架的防锈

1) 可采取涂喷油漆的措施来防锈，涂漆前应彻底清除锈蚀物、然后按所规定的工艺和程序涂喷防锈底漆。

2) 只有当底漆干燥后才能涂喷表面油漆，其内表面油漆应为反光差大的浅色，其内表面油漆应不刺目，不反光且美观，颜色待定。

2.6.2.5 二次设备技术要求

a) 开关柜内主要二次设备(不包括保护测控装置)及其它辅助元器件(包括智能操显装置、电能表计、控制开关、压板、辅助继电器、指示灯、端子排等)由开关柜厂家供货、安装、配线及调试，数字式保护测控装置、监控系统交换机、微机五防锁具由招标人采购提供，投标人负责提供端子、开关等安装配件，并负责数字式保护测控装置、监控系统交换机、微机五防锁具的开孔安装、配线和调试。

b) 卖方应负责二次各元器件的布置设计、在工厂内完成二次设备的安装和配线，并进行厂内调试，以确保开关柜出厂时二次接线准确。

c) 二次部分设备，如端子排、电缆接线等与一次部分完全隔离。

d) 二次接线采用耐热、耐潮湿，具有足够绝缘强度的绝缘铜线，柜内通信采用性能良好屏蔽电缆。

e) PT柜内PT二次绕组需装设相线电压切换开关和电压表计，以便在现地观测电压；在PT二次回路中除开口三角的剩余二次绕组外，应装设自动开关，带告警接点；PT一次侧隔离开关断开后，其二次回路应有防止电压反馈的措施。

f) 选用足够绝缘水平的接线端子。

g) 开关柜内应设置截面不少于100 mm2的二次等电位接地铜排。

h) 为方便对保护装置进行隔离和试验采取：CT二次接线经合格的试验端子引入，PT二次接线经空气开关引入；保护装置的跳闸出口，经装于开关面板上的跳闸压板输出。

i) 保护装置提供的防跳闭锁功能和断路器内部的防跳闭锁功能，在运行时只能取其一，以防止功能冲突。

j) 每面开关柜装设1套开关状态智能操作显示装置，应具有一次动态模拟图显示、智能语音防误提示、高压带电指示及闭锁、验电核相、温湿度控制、液晶显示及参数设置、RS485远程通信功能、分合闸转换开关、远方/就地开关，储能开关和照明开关等功能。智能操显装置应与升压站综合自动化系统通信，上传操显信息。

k) 除PT柜、主变进线柜外，每面开关柜内均装设智能电度表（不在本规范书的招标范围），计量准确度为有功0.2S级，无功2.0级，带有两个通信接口，带直流辅助电源。

l) 出厂前应对所有保护与开关配合的相关功能进行电气传动试验。

##### 2.6.2.5主要元、器件选型要求

2.6.2．6.1断路器 （断路器技术参数见表11.1）

真空断路器采用固封极柱型

额定电压：		40.5kV

额定电流：					 2500/1250A

额定频率：  50Hz

1min工频耐受电压：			≥95kV(相对地)

≥110kV(断口间)

雷电冲击耐受电压：≥185kV(峰值)

额定短路开断电流(有效值)： 31.5kA

额定短路关合电流(峰值)：	80kA

4s额定短时耐受电流(有效值)：31.5kA

额定峰值耐受电流：		80 kA

额定短路开断电流次数：	≥30次

额定操作顺序：		分—0.3s—合分—180s—合分

合闸时间：		≤80ms

分闸时间：		≤60ms

机械寿命：		   ≥10000次

燃弧时间：		   ≤15ms

真空灭弧室真空度：		   ≤1.33×10-3Pa

真空灭弧室截流值：		   ≤2.5A

2.6.2．6.2 对断路器操动机构要求

机构型式：	弹簧操作机构

额定操作电压：		  DC220V

储能电机额定电压：	  DC220V

储能时间：		≤10s

提供辅助接点10对，其中为10常开和10常闭，并能按需要改换，接点容量应大于DC220V，5A。

采用阻燃铜端子，留有15%备用端子排，端子排适用于2.5mm2导线，控制回路采用1.5mm2导线。

2.6.2．6.3 互感器

电流互感器采用国产知名品牌产品的环氧树脂浇注全封闭电流互感器。

额定电压：40.5kV

额定电流变比及精度：详见“表3.2-1，设备需求一览表”

频率：	50Hz

1min工频耐受电压：≥95kV

雷电冲击耐受电压：≥185kV

4s短时耐受电流：31.5kA

额定峰值耐受电流：80kA

仪表保安系数：fs≤5

2.6.2．6.3.6零序电流互感器参数

设备最高电压：40.5kV

额定电流： 100/1A  5P10

二次负荷： 5VA

二次回路不平衡电压： 40mV

2.6.2．6.4 避雷器

避雷器采用无间隙氧化锌避雷器，选用国产知名品牌产品。

设备最高电压： 40.5kV

额定电压： 51kV

持续运行电压：40.8kV

直流1mA电压：≥73kV

最大操作冲击残压（峰值）：≤114 kV（5kA）

最大雷电波冲击残压（峰值）：≤134kV（5kA）

2ms方波冲击电流：≥600A

大电流冲击耐受试验（4/10μs峰值）：≥65kA

2.6.2．6.5 电压互感器参数

采用浇注式电压互感器，配备一次消谐器及二次微机消谐装置。

额定电压：			35kV

一次线圈：			 35/3kV

二次线圈(三组)：			100/√3V

剩余绕组线圈：	 100/3V

准确级次及额定容量

0.2级（计量用）： 30VA

0.2（3P）级（测量、保护用）：    30VA

6P级（保护用）：100VA

2.6.2．6.7接地开关参数

额定电压： 40.5kV

1min工频耐受电压：			≥95kV

雷电冲击耐受电压(峰值)：	 ≥85kV

4s短时耐受电流：			  31.5kA

额定耐受电流(峰值)：	80kA

额定短路关合电流(峰值)：	 80kA

2.6.2．6.8接地手车

2.6.2．6.8.1接地小车应喷涂明显的警示标志，颜色为黄绿双色（右斜45°线条宽30mm）。接地小车的位置应采用专用的指示灯（红色）

2.6.2．6.8.2接地小车只能推入PT柜，不能推入其它柜；接地小车与母线具有带电强制闭锁功能，只有当主变进线柜与分段柜的手车处于试验位置时方能推进工作位置；当接地小车在工作位置时，主变进线柜与分段柜的手车禁止推进工作位置。

2.6.2．6.8.3在12kV PT柜的A、B、C三相母线，应具备三个带电显示器，三个带电显示器的无源接点需串联接至接地手车柜联锁回路，以实现母线带电时，接地手车无法推进工作位置的电气闭锁。

2.6.2．6.8.4采用电气闭锁方案时，闭锁元件工作电源应与继电保护工作电源分开。

2.6.2．6.8.5接地手车额定值如下：

⑴额定热稳定电流（R.M.S）及时间    25/31.5kA/4s

⑵额定动稳定电流（峰值）      63/80kA

2.6.2．6.9检查小车

检查小车必须满足以下要求：

2.6.2．6.9.1 检查小车底盘结构应与实际运行的小车底盘结构一致，只取消与接地开关的连锁、与带电显示装置的连锁。

2.6.2．6.9.2 必须在关闭开关柜柜门的情况下，方可操作检查小车。

2.6.2．6.9.3 检查小车的金属框架应喷涂成醒目的深橙色，面板采用厚度不小于8mm的高强度透明钢化玻璃板，有清晰的铭牌和操作步骤说明，有良好的观察视野。

2.6.2．6.9.4 检查小车的导电臂和动触头均应用环氧树脂浇注并进行浸漆处理，其安装位置应与实际运行的小车保持一致。触臂和触头的总长度不小于288mm（1.2×12×20），动触头外径不变，内径应稍大，刚好不接触静触头。

2.6.2．6.9.5 检查小车应配有LED照明装置，供电电源为9V的叠层电池。

2.6.2．6.9.6 检查小车应配有人力搬运把手。

2.6.2．6.9.7 检查小车应配有防尘罩。

2.6.2．6.9.8 在开关柜中，应配合检查小车的使用，在相应的位置喷明显的标示线，红色表示活门开启到位的位置，绿色表示活门关闭到位的位置。

2.6.2．6.9.9厂家应提供检查小车的电子版使用说明书和维护手册（附有照片等清晰的操作指引图示）。

2.6.2．6.10 高压带电显示装置（具有验电功能）

2.6.2．6.10.1带电显示验电装置必须能够安装在室内交流50Hz、额定电压12kV开关柜，与CG系列传感器配套使用，通过有电显示（液晶显示屏或多色发光二极管组合）和验电插件（红色发光二极管或电压表，以前者为好，下同）以反映电力设备是否带有运行电压，并具有强制电气闭锁功能。该装置应符合DL/T538和I.E.C1243-1《验电器第一部分：电压超过1千伏的电容型验电器》有关技术指标的综合要求，应通过电力工业部电力设备及仪表质量检测中心检测合格，并通过评审鉴定。

带电显示装置取样点及安装位置：进线柜取样点在变压器侧，母线分段柜不需安装，PT柜取样点在母线侧，出线和电容柜取样点在线路或电容侧。带电显示装置安装在开关柜正面和背面各一个。

2.6.2．6.10.2 带电显示验电装置主要用于判断线路有无电。强制闭锁型带电显示验电装置除具有提示功能外，还可提供一个接点串入电磁锁控制回路对地刀或柜门进行闭锁。选用的带电显示验电装置必须具有一年以上的运行经验，生产厂家具有一定的规模。

2.6.2．6.10.3 带电显示验电装置必须具有带电显示和间接验电两种功能。带电显示功能通过液晶显示屏或发光二极管组正确显示出带电（不能采用氖灯式显示），间接验电功能通过拔插带电显示（发光二极管）或外部测量电压正确指（显）示出带电，如采用外部测量电压型，则测量电压不宜超过200V。除CG系列传感器外，带电显示和间接验电的低压回路必须分相分功能相互独立。

2.6.2．6.10.4 提示性要强。在高压设备带有运行电压时，带电显示和验电插件的红灯闪烁或电压表指示读数要求直观、醒目，保证在明亮或阴暗环境下、工作人员在站立状态能清晰可见，可以提醒工作人员注意设备带电，以防止误入带电间隔或带电合接地刀闸等引起的人身、设备事故。

2.6.2．6.10.5 寿命达60000小时以上。显示部件和内部元件全部采用长寿命元件，更主要的是各元件工作时所承受的电压，严格控制在合理运行状态，在电力系统“接地”过电压时，也不例外。

2.6.2．6.10.6 运行可靠。验电显示装置为三相六套单独的组合部件，不存在同时发生故障的可能，不会出现“误指示”。无须经常维护，可长期不间断运行。

2.6.2．6.10.7选用“显示╋验电╋强制闭锁”型，也可以根据需要增加核相功能。

2.6.2．6.10.8 可以反映非接地系统运行设备故障“接地”的相别。系统正常运行时，三相正常显示；系统接地运行时，接地相不显示，不接地相正常显示。

2.6.2．6.10.9 带电显示验电装置运行时，万一发生故障，可以在不打开高压开关柜门的情况下，检测或更换装置内部芯片，以解决停电处理难的问题。

2.6.2．6.11 其它要求

2.6.2．6.11.1柜上信号指示灯宜选用节能型长寿命的LED。

2.6.2．6.11.2 柜内应选用UL标准V0级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。。

2.6.2．6.11.2连接片（压板）使用限位型。优选绝缘型。

2.6.2．6.11.3插件中的分、合闸的触点并接使用双插针。

2.6.2．6.11.4断路器分、合闸和重合闸（包括自投）使用的断路器辅助接点应并双接点。

2.6.2．6.11.5开关柜内断路器、小车、接地开关应设置足够的辅助开关接点，用于控制、保护、信号和联锁，所有五防联锁用辅助开关接点不能用中间继电器扩展。具体辅助开关接点数量详见附图。

辅助开关应采用断路器专用型辅助开关或真空辅助开关、磁吹开关。

##### 2.6.2.7 设备制造工艺要求

2.6.2．7.1 设备标志

2.6.2．7.1.1每台开关柜上应有一块不锈钢铭牌，它的字迹清晰可读，其上应标明的参数请见下表：

铭牌参数

| 项 目 | 缩写 | 单位 | a | 条件：仅当需要时才标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 制造厂 |  |  | × |  |
| 型号 |  |  | × |  |
| 出厂编号 |  |  | × |  |
| 制造年月 |  |  | × |  |
| 适用的标准 |  |  | × |  |
| 额定电压 | Ur | kV | × |  |
| 额定频率 | fr | Hz | × |  |
| 额定雷电冲击耐受电压 | Up | kV | × |  |
| 额定短时工频耐受电压 | Ud | kV | × |  |
| 额定电流 | Ir | A | × |  |
| 主母线额定电流 | Iz | A | × |  |
| （主回路和接地回路的）额定短时耐受电流 | Ik | kA | × |  |
| （主回路和接地回路的）额定峰值耐受电流 | Ip | kA | Y | 不是额定短时耐受电流的2.5倍时 |
| （主回路和接地回路的）额定短路持续时间 | tk | s | × |  |
| 内部电弧等级 | IAC |  | × |  |
| 可触及的种类（代码） |  | A(F, L, R) B(F, L, R) C | × |  |
| 电弧试验的电流 |  | kA | × |  |
| 电弧试验电流的持续时间 |  | s | × |  |
| 注1：栏（2）中的缩写可以用来代替栏（1）中的术语。 注2：采用栏（1）中的术语时，“额定”一词可以不出现。 a：X表示这些数值的标记是强制性的； Y: 表示这些数值的标记是根据栏（5）的条件。 |  |  |  |  |

运行时，各功能单元的铭牌应清晰可见。如有可移开部件，应有标明其功能单元相关数据的单独铭牌，但只要求在移开位置时能看清即可。

2.6.2．7.1.2在柜前面板上设有元器件功能标志及一次模拟接线示意图（采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面红底）。开关柜内安装的高压电器元件，如断路器、互感器、接地开关、隔离手车、高压熔断器、避雷器等均应具有耐久而清晰的铭牌，铭牌应便于观察，优选金属铭牌，绝缘件互感器优选激光雕刻的铭牌）。除此以外，柜内互感器的参数需采用过塑纸片可靠粘贴于仪表门内侧，便于观察。

2.6.2．7.1.3开关柜、二次回路及端子的编号使用拉丁字母、阿拉伯数字，编号与所提供的文件、图纸相一致，接地端子特别标示明确。

2.6.2．7.1.4 CT、PT等接线盒标牌简明标示其接线方式和主要数据，CT的适当处有明显的“二次回路在运行中不许开路”和PT的适当处有明显的“二次回路在运行中不许短路”的警告标记。

2.6.2．7.1.5 所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT、继电器等），在其标示牌和结线图上，相应的端子处均有极性标记。

2.6.2．7.1.6所有设备开关、按钮、阀门、手柄以及断路器的应急分闸装置等均有明确的、永久的标志，并表明其操作方向，如接地开关操作孔处标有“分”、“合”方向指示及表明分合位置的指示。

2.6.2．7.1.7所有信号灯、信号装置除有颜色区别外，还有文字说明其动作含义；所有仪表均有文字表明其用途。

2.6.2．7.1.8二次回路开关或熔断器上标明该元件名称及其功能。面板元件标注采用中文铭牌，采用丝印或双色PC板雕刻而成，白面黑字。

2.6.2．7.2 母排加工工艺（针对矩形母线的要求）

2.6.2．7.2.1柜内母线均用带圆角的电解铜母线，纯度大于99.9%，外形尺寸宽度误差不得大于±1.5 mm，厚度误差不得大于±0.2 mm。

2.6.2．7.2.2母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：

－第一相A      黄色

－第二相B      绿色

－第三相C      红色

2.6.2．7.2.3母排搭接应为面—面接触，并至少有两个螺栓压紧。避免接触面过热现象。

2.6.2．7.2.4母线表面不得有显著的划痕、气孔、凹坑、起皱等缺陷，加工后的母线表面不得有明显的锤印、锉痕。

2.6.2．7.2.5母线弯曲后不得有裂纹、裂口、起层、皱折现象、侧弯处皱纹高度不得超过1mm，母线除设计要求的弯头及斜度外，本身不允许明显的弯扭及挠曲现象。

2.6.2．7.2.6在工艺技术条件许可，并保证装置的图样的前提下，母线的弯制及布置应使电气间隙最大，母线连接面积最大，并采用最短的尺寸，除特殊技术要求外，不得随便用软连接取代铜、铝母线。

2.6.2．7.2.7母线终端离元件接线基床的距离为3～5mm，母线落料，冲孔或钻孔后的毛剌均需去除。

2.6.2．7.2.8母线的排列安装要保证横平竖直，层次分明，整齐划一。两元件相中心距不相等时，B相需对正，其余母线应侧弯。

2.6.2．7.2.9母线在运输加工过程中，严禁碰撞，连接母线要用合适的螺栓规格，用扳手均匀顺序逐步地拧紧，先将所有螺体拧紧到1/3，然后再拧紧到2/3，最后全部拧紧并做好标识。

2.6.2．7.2.10母线的接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固，其紧固力矩值应符合下表的规定。

钢制螺栓的紧固力矩值

| 螺栓规格（mm） | 力矩值（N.m） |
| --- | --- |
| M8 | 8.8～10.8 |
| M10 | 17.7～22.6 |
| M12 | 31.4～39.2 |
| M14 | 51.0～60.8 |
| M16 | 78.5～98.1 |
| M18 | 98.0～127.4 |
| M20 | 156.9～196.2 |
| M24 | 274.6～343.2 |

2.6.2．7.2.11以上母排加工工艺的要求是针对使用矩形母线的情况下需满足的要求，若使用其它型式的母线需按其相关的产品工艺技术进行母线加工及连接。

2.6.2．7.3 二次部分技术工艺要求

2.6.2．7.3.1 计量电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用黑色、黄绿相间颜色的导线或采用专用编号电缆。导线颜色见GB/T2681。电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号，导线排列顺序应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。计量电流和电压互感器二次回路的连接导线宜使用铜质单芯绝缘线，如果使用多股导线时，其连接接头处应有压接的连接接头。

计量用电压互感器二次专用绕组的连线的连接，从电压互感器二次输出端子到各开关柜内计量用的接线端子盒之间所有的导线，必须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线，从接线端子盒到电能表之间电压回路的连接，须采用截面为2.5 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线，计量用电压互感器二次绕组（0.2级）的二次回路不得设置熔断器和隔离开关辅助触点；电流互感器所有二次回路的导线必须采用截面不小于4 mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线。

非计量用的互感器二次连线及辅助回路的连接，电压回路必须采用截面不小于2.5mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线，电流回路必须采用截面不小于4mm²的单芯铜导线或压线鼻子的多股软铜导线；过门线采用软铜线。布线时，应考虑避免其他组件故障对它的影响。

所有二次线均采用阻燃型，导线中间不得有接头。电缆两端有标示牌，标明电缆编号及对端连接单元名称。

2.6.2．7.3.2柜内CT、PT要求带试验接线用的接线端子，试验端子的活动开口向下。电流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志；电压互感器在其二次端子处应有在运行中不许短路的警告标志。

2.6.2．7.3.3柜上的各电器应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。

2.6.2．7.3.4二次线头应采用插拔式或O型线头，不能采用U型的线头。

2.6.2．7.3.5柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。

2.6.2．7.3.6每个二次接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。

2.6.2．7.3.7对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

2.6.2．7.3.8端子排应便于更换且接线方便，离地高度不宜低于350mm。

2.6.2．7.3.9对于一端带电的切换压板，应使在压板断开情况下，活动端不带电。

2.6.2．7.3.10正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须以一个端子隔开。

2.6.2．7.3.11保护电源与控制电源要求分开且用直流空气开关。

2.6.2．7.3.12母线电压回路应经过空气开关接入相关保护、测控装置，不宜采用中间继电器。

2.6.2．7.3.13 用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线尚应符合下列要求：

2.6.2．7.3.13.1应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度。

2.6.2．7.3.13.2线束应有外套塑料管等加强绝缘层。

2.6.2．7.3.13.3与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、断股。

2.6.2．7.3.13.4可动部位两端应用卡子固定。

2.6.2．7.3.14全部断路器、隔离开关、接地刀均应安装有显示其开合状态的辅助接点，并应配线连接至端子排上，以便接入变电站计算机监控系统。

2.6.2．7.3.15二次接线芯线号头编号应用标签机打印，不得用油性笔编写。标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

2.6.2．7.3.16 电能表垂直安装在开关柜里面(即不安装在活动的柜门上)，安装电能表空间应满足要求：电能表与其他设备之间左右间隔至少有200mm，上下两个安装单元间隔至少有150mm，电能表与左右柜边的距离应大于40mm，与柜内侧上沿的距离应大于25mm，电能表与联合接线盒应设计安装在同一个垂直平面上，柜内电能表、联合接线盒一一对应设置，联合接线盒与计量柜的边沿距离至少80mm。距离其他相邻的设备应能方便进行电能表的测试、更换操作。电能表的读数对柜门观察窗的距离不得大于80mm，以方便抄表。

2.6.2．7.3.17 继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

2.6.2．7.3.18二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。要求过门导线（包括接地线）采用透明保护管进行保护。

2.6.2．7.4 螺栓的要求（针对矩形母线的连接螺栓）

2.6.2．7.4.1必须全部使用国标螺栓，导电回路的连接或紧固螺栓要求使用强度等级达8.8级或以上的高强度螺栓。

2.6.2．7.4.2母线平置时，贯穿螺栓应由下往上穿，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2～3扣。

2.6.2．7.4.3贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母，导电回路使用的螺栓平垫应使用加大加厚、带微量凹凸型的电工平垫。

2.6.2．7.4.4厂内进行的装配或连接件完成紧固及逐一检验合格后，应立即做好标识及相关记录。

2.6.2．7.4.5厂家应提供柜内用所有螺丝的装配标准，如柜内母排连接、主母排与分支排的连接、母排与大电流电流互感器连接所用的螺丝的级数，要求达到的力矩，压强等。

2.6.2．7.5 开关柜的接地

2.6.2．7.5.1接地母排截面积不小于240mm2。按照短路容量的不同，推荐选用接地铜母排规格为40×6、 50×5或30×8。

2.6.2．7.5.2开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

2.6.2．7.5.3二次接地系统采用截面不小于100mm2的铜排。

2.6.2．7.5.4开关柜的接地采用横贯于整个开关柜宽度的铜质接地干线，并方便与主地网连接，并按标准涂黄绿双色漆或热塑套，搭接面镀锡。

2.6.2．7.5.5当断路器处于“试验”和“工作”位置时，手车应自动与接地母线相联接(接地母线应能满足本断路器动热稳定的要求)。

2.6.2．7.5.6 所有柜门的接地应采用6mm2镀锡的编织铜带加透明套管

2.6.2．7.5.7 PT 小车应采用关上开关柜门后，摇动操作手柄移入PT 小车的方式。

2.6.2．7.5.8 断路器动静触头啮合深度为15～25mm。

2.6.2．7.6 开关柜加工设备要求

开关柜的板金加工设备应采用数控冲床、数控剪板机和数控折弯机，其中数控折弯机的折弯精度应达到0.02 mm，以保证开关柜不同尺寸的板金加工质量稳定性。

2.6.2．7.7 开关柜内其他要求

2.6.2．7.7.1柜与柜之间通过母线的柜板应采用非导磁材料，主回路带电体边缘部分和柜体内金属凸出部分应采用倒角结构，以降低开关柜内金属物体和导体边缘场强。

2.6.2．7.7.2断路器手车

2.6.2．7.7.2.1断路器为三相手车式，主回路及所有辅助回路的隔离插头应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的关合位置指示器及动作计数器，其安装位置要易于观察。

2.6.2．7.7.2.2具有相同参数和结构的断路器应能互换。

2.6.2．7.7.2.3手车推至运行位置应有位置标识。

2.6.2．7.7.2.4在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流各额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。

2.6.2．7.7.2.5当小车位于试验位置时，隔离插头完全断开，安全挡板自动关闭。

2.6.2．7.7.2.6手车二次插头采用航空针式插头。手车在工作位置时，插件插头不得拔出。

2.6.2．7.7.2.7手车室导轨应可靠和便于断路器推进和滑出，在静触头的前端应装有活门机构，活门上应有功能标识，并能加机械锁扣，当活门为SMC材质时,裁断面要做防潮处理，当断路器在工作位置时挡板对断路器触臂的最小距离应大于30mm保障操作人员及维修人员的安全。主回路带电部分与绝缘隔板和活门的内表面之间，至少应能耐受1.5倍的额定电压；如果通过绝缘表面的连续路径或通过被小的气体或液体间隙隔断的路径在绝缘隔板和活门的可触及表面产生泄漏电流时，其值在规定的泄漏电流试验条件下不得大于0.5mA。（提供形式试验报告），活门机构应采用两侧双臂式。

2.6.2．7.7.3开关柜和断路器运动部件所用润滑脂应选用在高低温情况下仍能保持良好性能的锂基润滑脂。

2.6.2．7.7.4开关柜内绝缘材料

开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）应采用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料（如环氧树脂或SMC、DMC材料），严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。

母线穿越柜间的绝缘套管采用大小伞裙结构形式的产品。

需方应提供开关柜内绝缘子、绝缘隔板、绝缘拉杆、绝缘支撑件等主绝缘材料名称、材质、合格证、制造商；绝缘隔板还应提供表面起痕指数、绝缘击穿强度，抗老化参数。

##### 2.6.2.8 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关金属铠装移开式中置开关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在金属铠装移开式中置开关设备手册或使用说明中明确。

如果金属铠装移开式中置开关设备及其辅助设备使用流体，根据实际情况，说明中应该为用户规定允许的工作状况：

―最小的泄漏率；

―对新的和使用过的流体进行控制。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

##### 2.6.2.10直流屏

- 2.6.2.10.1 额定电气参数

交流输入电压：                 323～456V

交流输入频率：                 49～51Hz

交流输入电压不对称度：         ≤5％

功率因数：                     >0.9

输入2-19次各次谐波电流含有率：<30%

直流电源系统标称电压(Un)：     220V

直流控制母线正常运行电压:      115.5V(231V)

充电电压调整范围：            （90%～125%）Un

直流控制母线电压范围：        （85%～112.5%) Un

直流动力母线电压范围：        （87.5%～117.5%) Un

稳流精度：                     ≤±1%（在20%～100% 输出额定电流时）

稳压精度：                     ≤±0.5%（在0%～100% 输出额定电流时）

均流不平衡度：                 ≤5%

纹波系数：                     ≤0.5%

效率：                         >90%

噪声：                         ≤55dB（距装置1m处）

冷却方式：                     采用自然冷却或强迫风冷

对时接口：                     IRIG-B（DC）码、PPS（秒脉冲）、PPM（分脉冲）对时

通讯接口：                     RS485/RS232通讯接口及以太网通讯接口

通讯规约：                     IEC61850规约

电磁兼容：                    	符合GB/T17626.2-2006《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》规定严酷等级为三级静电放电抗扰度、GB/T17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T17626.5-1999《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》规定严酷等级为三级浪涌（冲击）抗扰度抗扰度、GB/T17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T 17626.12-1998《电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验》规定严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的要求。

- 2.6.2.10.2技术性能要求

2.6.2．10.2.1 直流电源系统的组成

直流电源系统电气接线采用二段单母线接线，两段直流母线之间应设联络电器。每组蓄电池组和充电装置应分别接入不同母线，并均应经隔离和保护电器接入。在进行切换操作时，蓄电池组不得脱离直流母线，在切换过程中允许两组蓄电池短时并列运行。既可控制母线和合闸母线合二为一，取消降压硅链和合闸母线；也可控制母线和合闸母线分开，保留降压硅链。高频开关电源的充电模块须采用N+1热备份型式, 当模块数大于等于7时，采用N+2热备份型式。

直流电源系统（不含蓄电池组）主要由以下部分组成：

a、充电装置

b、监控单元（含馈线状态监测）

c、测量表计

d、绝缘监察装置（含接地选线）

e、硅降压回路（可选）

f、蓄电池管理单元（可选）

g、直流馈电屏

4.2.2  直流电源系统的功能

a、应有停电自动恢复功能。

b、应有交流电源自动切换功能。

c、应有电池充电限流和充电屏输出总限流功能。

d、充电模块应具有相关保护和告警功能。

e、对蓄电池浮充电压应具有温度补偿功能。

f、应具有定期均衡充电功能。

g、应具有完善的防雷功能。

h、应满足工程对电磁兼容性的要求。

- 2.6.2.10.3功能要求

- 2.6.2.10.3.1充电装置的功能要求

充电装置应满足直流电源系统各种运行方式下的充放电要求。充电装置由高频开关电源模块构成。高频开关电源模块的主要功能是将交流电源变换为高品质的直流电源，应采用脉冲宽度调制方式原理，模块构成为全波整流及滤波器、高频变换及高频变压器、高频整流滤波器等。

a、高频开关电源模块额定电流为40A/30A/20A/10A, 模块个数为N+1, 当模块数大于等于7时，采用N+2; 多块模块并列运行时, 应具有良好均流性能, 在总输出（30%～100%）额定电流条件下，均流不平衡度应小于5%。

b、每个高频开关电源模块内部应具有监控功能，显示输出电压/电流值，能不依赖直流系统监控单元独立工作。当监控单元退出运行时，充电装置运行参数应保持为现场浮充整定值。正常工作时，模块应与监控单元通信，接受监控单元的指令。

c、高频开关电源模块应具有交流输入过电压保护、交流输入欠电压报警、交流输入缺相告警、直流输出过电压保护、直流输出过电流保护、限流及短路保护、模块过热保护及模块故障报警功能。模块应具有报警和运行指示灯。任何异常信号应上送到直流系统总监控单元。f

d、高频开关电源模块应具有带电插拔更换功能，具有软启动功能，软启动时间3～8秒，防止开机电压冲击。

e、高频开关电源模块在额定负载下长期连续运行，模块内部各发热元器件及各部位温升最高应不超过表5.1中规定值。高频开关电源模块采用自然冷却方式时，厂家应确保运行模块的温度不超过其规定值；采用强迫风冷时，其风道不能影响控制部分。

模块各部件极限温升

| 部件或器件 | 极限温升（℃） |
| --- | --- |
| 整流管外壳（散热器） | 70 |
| MOS（IGBT）管衬板 | 70 |
| 高频变压器、电抗器 | 80 |
| 电阻元件 | 25（距外表30mm处） |
| 与半导体器件的连接处 | 70 |
| 与半导体器件的连接处塑料绝缘线 | 25 |
| 印刷电路板铜箔 | 20 |

f、充电装置应具有限压限流特性。当模块输出电流小于其设置电流时，模块工作在恒压状态；当模块输出电流大于其设置电流时，模块工作在恒流状态。

g、充电装置应具有恒流充电→恒压充电→浮充电自动切换功能，具有自动/手动进行均衡充电/浮充电切换功能。

h、充电装置应具有自动恢复功能，停电时间超过10分钟，能自动实现恒流充电→恒压充电→浮充电工作方式切换。

i、充电装置恒流充电时，充电电流的调整范围宜为(20～100)%额定电流，恒压运行时，充电电流的调整范围宜为(0～100)% 额定电流

j、在正常运行条件下，充电装置运行寿命10～12年。

监控单元的功能要求

监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分，应根据直流电源系统运行状态，综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。直流电源系统的监控功能由两部分组成: 一是各充电装置,馈电屏本身内置的监控回路, 负责对自身状态进行监控和告警；二是整个直流电源系统的监控单元, 其对充电屏、馈电屏、蓄电池组、对地绝缘监测等实施全方位监视、测量和控制。前者的运行应独立于后者以确保监控单元退出运行时整个直流电源系统仍能够可靠运行。

直流电源系统内所有设备的通信口只与监控单元相连，监控单元则应设置通信口与变电站综合自动化系统相连, 完成充电装置开、停机和运行方式切换控制，完成每组蓄电池、充电装置及直流主/分屏模拟量、开关量信号的传送。通信规约由直流厂家协助变电站综合自动化系统厂家完成。

直流电源系统监控单元的功能要求：

a、 自诊断功能：能够诊断内部的电路故障和不正常的运行状态，并以硬接点和报文形式给出报警到变电站综合自动化系统后台。监控单元的退出应不影响整个直流电源系统可靠运行。

b、 模拟量测量功能：测量充电装置交流输入电压、充电装置输出电压/电流、动力母线/控制母线电压、正/负母线对地电压、蓄电池组电压/电流、各个高频电源模块输出电流、蓄电池室温度等。监控单元电流测量精度在（20%～100%）额定电流范围内，其误差应不超过1%；电压测量精度在（90%～130%）额定电压范围内，其误差应不超过0.5%。

c、 开关量采集功能：采集各种故障及告警信号, 系统工作状态信号及各回馈线状态等。重要的报警信号应通过无源接点上送变电站综合自动化系统，其中以下信号必须以无源接点形式给出：

(1) 蓄电池回路熔断器熔断

(2) 蓄电池管理单元故障（可选）

(3) 蓄电池组过/欠压（可选）

(4) 交流电源自动切换

(5) 充电装置交流电源异常

(6) 充电装置交流侧开关状态

(7) 充电装置故障

(8) 充电装置直流侧开关状态

(9) 充电装置直流侧开关跳闸

(10) 直流系统接地

(11) 绝缘监测装置故障

(12) 馈线开关状态（可选）

(13) 馈线开关事故跳闸

(14) 监控单元故障

(15) 直流系统通讯中断

(16) 直流合闸母线、控制母线电压异常

d、 定值设置功能：监控单元应能对交流输入保护定值、充电机运行参数定值、直流母线电压异常告警值、蓄电池运行参数定值、充电机控制定值进行整定。定值设置值应具有掉电保持功能。具体定值如下：

(1) 交流输入告警定值：交流输入过压值、交流输入欠压值。

(2) 充电机运行参数定值：充电机浮充电压值、充电机均充电压值、充电机输出过压值、充电机输出欠压值等。

(3) 直流母线电压异常告警值：动力母线过压值、动力母线欠压值、控制母线过压值、控制母线欠压值等。

(4) 蓄电池运行参数定值：蓄电池组电压欠压值、电池节数、电池容量、恒流充电电流值、单节电池过压值、单节电池欠压值等。

(5) 充电机控制定值：充电机浮充/均充转换、充电机均充定时、充电机浮充定时、充电机0.01 C10 延时等。

e、 控制功能：监控单元应能适应直流电源系统各种运行方式，能够控制充电装置自动进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电运行状态；手动控制均衡充电和浮充电互相切换；根据整定时间（建议3～6个月），监控单元应能自动控制充电装置定期对蓄电池组进行均衡充电，确保蓄电池组随时具有额定的容量。

f、 告警功能：充电装置交流输入异常、直流母线电压异常、正/负母线接地、电源模块告警/故障、蓄电池组熔断器熔断、充电装置直流侧开关跳闸、充电装置故障、馈线开关跳闸、降压硅链开路告警、直流电源系统通讯中断、监控单元故障、绝缘监察装置故障、测温探头工作异常等。告警或故障时，监控单元应能发出声光报警，并应以无源接点形式和通讯口输出。

g、 事件记录功能：监控单元应能储存不少于100条事件。运行参数的修改、直流电源系统告警、均充开始/结束时间等均应有记录，且时间记录应精确到秒。事件记录具有掉电保持功能。

h、 温度补偿功能：监控单元应具有蓄电池浮充电压温度补偿功能，当蓄电池环境温度偏离设定温度25℃时，监控单元应能自动调节充电装置的浮充电压，实现温度补偿，补偿系数根据蓄电池厂家推荐值设定。蓄电池环境温度测温探头不应少于3个，测温探头工作异常时应报警。

i、 显示功能：监控单元应能显示相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。

j、 操作权限管理：监控单元应具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。

k、 通信功能：监控单元至少应有1个RS485/RS232和1个以太网通讯接口，可预留1个以太网通讯接口。其中1个RS485/RS422通讯接口具备与成套装置中各子系统通信功能，以太网通讯接口用于与变电站综合自动化系统通信，通信规约宜采用IEC61850规约，实现对直流设备的遥测、遥信及遥控功能。

l、 对时功能：监控单元至少应满足PPS(秒脉冲)、PPM（分脉冲）对时要求，宜能接受IRIG-B（DC）码来满足对时要求，且GPS标准时钟的误差应不大于1ms。

m、 馈线状态监测单元功能：馈线状态监测单元应能采集每回直流馈线回路的断路器位置，并与监控单元通信，实现对所有直流馈线的工作状态进行监视。

- 2.6.2.10.3.2测量表计的配置和功能要求

a、 直流电源系统宜装设交流输入电压表、充电机输出电压/电流表、直流动力母线电压表、直流总负荷电流表、直流控制母线电压/电流表、蓄电池组充放电电流表。

b、 直流分电屏应装设直流电压表。

c、 直流屏上蓄电池组充放电电流表宜采用4½位精度数字式表计，其它表计可采用3½位精度数字式表计。

- 2.6.2.10.3.3绝缘监察装置的功能要求

直流电源系统绝缘监察装置主要是在线检测直流电源系统的对地绝缘状况（包括直流母线正负接地电压、蓄电池回路和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路。当设备直流电源系统发生接地故障（正接地、负接地或正负同时接地），其绝缘水平下降到低于表5.2的规定值时，绝缘监察装置应能显示和发出报警信号，有无源接点信号或通过标准通讯接口输出，并且能够判断接地极性。

绝缘水平整定值

| 标称电压（V） | 220 | 110 |
| --- | --- | --- |
| 普通绝缘监察水平（kΩ） | 25 | 7 |

直流系统绝缘监察装置的功能要求：

a、 直流系统绝缘降低监测功能，具体如下：

(1) 绝缘监察装置应具有监测正、负母线和支路绝缘降低功能。

(2) 绝缘监察装置应具有监测正、负母线同时绝缘降低功能，可通过设置选择自动或手动投入方式，投入自动方式时宜每1小时进行一次正、负母线同时绝缘降低检测。

b、 通信功能：绝缘监察装置为独立的智能装置，应至少有1个RS485/232通讯接口，可与监控单元通信。

c、 事件记录功能：绝缘监察装置接地故障和故障恢复都应有事件记录产生，可存储不低于100次事件记录，时间记录应精确到毫秒，事件记录包括事件起始结束时间、接地故障和故障恢复、接地故障点位置信息。事件记录应具有掉电保持功能。

d、 对时功能：绝缘监察装置应能通过报文与监控单元进行网络对时。

e、 不宜采用对直流母线注入低频信号工作方式查找接地的绝缘监察装置，以减少对直流母线影响。

f、 绝缘监察装置绝缘电阻测量精度应达到：母线测量允许偏差为绝缘报警整定值的±5%，支路为±10%。

g、具备环网检测告警功能。

h、具备正负极压差（绝对值）越限告警功能。

i、具备直流母线交流分量越限告警功能。

j、具备平衡桥电阻检测告警功能。

硅降压回路的功能要求

a、 降压硅链额定电流应满足所在回路最大持续负荷电流的要求，并应有承受冲击电流的短时过载和承受反向电压的能力，硅元件的额定电流宜为全站最大持续负荷电流1.2～1.5倍及以上，硅元件的额定反向电压应为直流电源系统的标称电压2倍及以上，以保证硅元件有足够的裕度。

b、 降压硅链正向额定总压降宜为：220V系统35V，具有自动和手动调压功能，每级调压：220V系统7V。

c、 降压硅链外壳在额定负荷下长期连续运行极限温升应不超过85℃。

d、 直流系统配置硅降压回路时，应有防止硅元件开路的措施。

蓄电池管理单元的功能要求

蓄电池管理单元主要是检测蓄电池组运行工况, 测量各节蓄电池的电压。

a、 测量功能：测量各单体蓄电池的电压误差应不超过±0.5%，电流测量误差应不超过±1%。管理蓄电池节数不低于单组110节。能够实时测量蓄电池组电压、蓄电池组充放电电流、单体蓄电池端电压、特征点温度等参数。

b、 通信功能：蓄电池管理单元应至少有1个RS485/232通讯接口，可与总监控单元或其它智能装置通信。

防雷器的配置和功能要求

a、 直流充电屏的交流充电电源入口处应安装具备相线与地线（L-PE）、中性线与地线（N-PE）保护模式的标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的交流电源电压限制型SPD（电涌保护器）。

b、 直流屏的直流母线输出端宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的直流电源SPD。

c、 保护小室直流电源入口处宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的直流电源SPD。

d、 所有电源SPD都宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路，空气开关的额定电流为63A。

e、 SPD正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯；SPD都应安装在屏柜内易于观察维护的位置上，状态指示窗或指示灯应正对屏柜外侧，方便观察SPD状态指示。

统一时钟技术要求

a、 监控单元、绝缘监察装置、蓄电池管理单元等宜能接受IRIG-B（DC）码来满足对时需求，至少应满足PPS(秒脉冲)、PPM（分脉冲）对时要求。

b、 上述各装置与GPS标准时钟的误差应不大于1ms。

c、 供方应完成各装置对时接口的屏内配线，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

d、 供方在投标文件中必须明确表述能够实现的对时方式

本次招标设立10kV箱式开关站厂商短名单（可相当于或优于推荐的）如下：

- 青岛特锐德电气股份有限公司

- 山东鲁能泰山电力设备有限公司

- 江苏大全长江电器股份有限公司

- 广东阿海珐电气设备制造有限公司

10kV箱式开关站断路器选用泰开、常熟、施耐德、ABB、阿海珐、思源，最终由业主选定。PT柜中一次消谐及二次消谐装置采用保定嘉丰电气有限公司、保定浪拜迪电气股份有限公司、保定丰源电子科技有限公司产品

2.6.3 低压交流防雷配电柜（可相当于或优于推荐的品牌）

该配电柜应含有网侧断路器、防雷器、配置发电计量表（要求配置精度等级0.2s带通讯功能的多功能数字电能表2只，具有第三方校验证书）、逆变器并网接口及交流电压电流表等装置。主要电器元件：需选同一国际或国产一流优质产品，具有国家3C认证证书，其他元器件及插件要求选用优质产品。柜体要求：额定绝缘电压，1000V，不低于防护等级为IP54，开关可以在-40℃～+70℃环境温度下使用；断路器采用ABB、西门子、施耐德、上海良信电器股份有限公司；上海电器股份有限公司人民电器厂；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏大全凯帆开关有限公司，交流配电柜数据采集模块应具备对时功能。采用组串式逆变器的光伏系统在接入变压器低压柜前不允许在变压器低压开关柜接线铜排上直接汇流，避免变压器低压侧空间臃肿、散热不良。

- 低压交流防雷配电柜断路器基本技术要求 ：

（a）额定工作电压：AC1000V

（b）额定工频耐压(1s) (有效值)：不低于2500V

（c）冲击耐压水平：不低于8000V

（d）额定频率: 50Hz

（e）额定工作电流：见具体工程系统设计图

（f）额定短路开断电流(有效值)：≥50kA

（g）额定短时耐受电流(1s) (有效值)：≥35kA

（h）额定短路关合电流(峰值)：≥80kA

（i）耐受冲击电流：≥80kA

（j）操作电源：AC220V 或DC220/110V

（k）分闸时间：<30ms，合闸时间：<80ms

（l）机械寿命不低于15000次

（m）保护配置：应配置热磁式脱扣器或者电子式脱扣器；断路器具有分段式保护，在保护范围内应快速、准确的切除故障部分；断路器的选型应合理、保护范围合适，不应出现拒动、误动或者越级跳闸等事故；如需要配有继电保护装置，保护装置前面板应配有液晶显示器及相关操作和设定按钮，保护装置的显示界面友好，中文化操作界面。

（n）防雷要求：三相（3P+1），Ⅱ级，峰值电压≥1000V。

- 塑壳断路器、电动机保护开关基本技术要求 ：

（a）额定工作电压：AC1000V

（b）额定工频耐压(1s) (有效值)：不低于2500V

（c）冲击耐压水平：不低于8000V

（d）额定频率: 50Hz

（e）额定工作电流：见具体工程系统设计图

（f）额定短路开断电流(有效值)：≥36kA

（h）额定短路关合电流(峰值)：≥63kA

（i）耐受冲击电流：≥63kA

（j）操作电源：AC220V 或DC220/110V

（k）分闸时间：<20ms

（l）合闸时间：<50ms

（m) 馈线塑壳断路器Icu = Ics；

（n）机械寿命不低于20000次

交流配电柜在南网公司合格供应商范围内选取。

2.6.4 配电装置的要求

配电柜均选用抽屉开关柜。各发电单元逆变器通过电缆连接交流防雷配电柜，然后通过电缆连接至并网侧。

相同规格的功能单元应具有互换性。

所有元件外接信号均应经端子排接入或引出。所有端子应可接入不小于6mm2的线芯；柜内供电流互感器接线用的线芯不应小于4mm2，供电压互感器接线用的线芯应不小于2.5mm2,供控制信号的线芯应不小于1.5mm2。端子应为不锈钢质螺栓型端子，带有弹簧压板、隔板和标志排。供电流互感器接线用的端子应为试验端子。开关柜金属分隔间隔及抽屉单元内的每组端子排应留有不少于总数的20％的备用端子。

断路器和接触器应有可靠的“防跳”接线。

二次元件、保护压板、盘面上的元件均应采用有机玻璃的标志牌，标志牌刻有设备元件名称，标志牌布置在元件的下方；每个配电柜必须给出一次及二次接线图。

2.6.5 电能质量监测仪

每个与并网点的配电柜都应安装有2～50次谐波在线电能质量监测仪，在线式电能质量检测系统的技术要求需要满足《南方电网电能质量监测系统技术规范》，电能质量监测仪应具备对时功能，对时接口应为RS485或RS232口。

- 2.7 对电缆材料和配件的要求

（包括但不限于以下标准要求）

采用铜芯电缆

光伏电缆应至少满足以下标准要求，寿命不低于25年：

- GB/T 2900.10-2001 电工术语  电缆（IEC 60050(461):1984,IDT）

- GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

- 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

- GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆

- GB/T 2423.17-2008 电工电子产品试验 第2部分：试验方法 试验 Ka ：盐雾

- UL 1581.1200-2008 电线电缆和软线参考标准

- GB/T 3956-2009 电缆的导体

- GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志 第3部分电线电缆识别标志 (neq IEC 60227:1979)1

- 〕

- GB/T 18380.1 电缆在火焰条件下的燃烧试验 第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法

- JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘

- GB/T 19216-2008 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验

低压交流动力电缆应至少满足以下要求

- G GB/T 2951.1  电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分：通用试验方法

- GB/T 2952.1    电缆外护层 第1部分：总则

- GB/T 2952.2    电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层

- GB/T 2952.3    电缆外护层 第3部分：非金属套电缆通用外护层

- GB/T 3048.8    电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

- GB/T 3956      电缆的导体

- GB/T 6995.3    电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志

- GB/T 12706.1   额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

- GB/T 18380.3   电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法

- GB/T 19216.21 2003   在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0 kV及以下电缆

- GB/T 19666      阻燃和耐火电线电缆通则

- GB 50217        电力工程电缆设计规范

- GB 50054        低压配电设计规范

- JB/T 8137       电线电缆交货盘

- GA 306.1        阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

- GA 306.2        阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

10kV及以上动力电缆至少应满足以下标准要求：

- IEC 60287		电缆载流量计算

- IEC 60332		电缆在火焰条件下的燃烧试验

- IEC 60502-2	额定电压1～30kV 挤包绝缘电力电缆及其附件 第二部分：额定电压6～30kV 电缆

- GB/T 311.1		高压输变电设备的绝缘配合

- GB/T 311.2		绝缘配合 第2 部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

- GB/T 2951		电缆绝缘和护套材料通用试验方法

- GB/T 2951.38	电线电缆白蚁试验方法

- GB/T 2952.1～2	电缆外护层

- GB/T 3048.4		电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验

- GB/T 3048.8		电线电缆电性能试验方法 交流电压试验

- GB/T 3048.11	电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验

- GB/T 3048.12	电线电缆电性能试验方法 局部放电试验

- GB/T 3048.13	电线电缆 冲击电压试验方法

- GB/T 3048.14	电线电缆 直流电压试验方法

- GB/T 3953		电工圆铜线

- GB/T 3956		电缆的导体

- GB/T 6995.1～5	电线电缆识别标志

- GB/T 16927.1	高电压试验技术 第1 部分：一般试验要求

- GB/T 19666		阻燃和耐火电线电缆通则

- GB/T 17650.2	取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法

- GB/T 17651.2	电缆或光缆的特定条件下燃烧的烟密度测定

- GB/T 18380		电缆在火焰条件下的燃烧试验

- GB/T 12706.2	额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第二部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)～30kV(Um=36kV)电缆

- DL/T 401		高压电缆选用导则

- DL/T 5221		城市电力电缆线路设计技术规定

- JB 5268.2		电缆金属套 铅套

- JB/T 8137.4		电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

- JB/T 10181.1～6	电缆载流量计算

- YB/T 024		铠装电缆用钢带

- SH 0001			电缆沥青

- 南方电网公司10kV线路电缆技术规范

项目的交流电缆都要求使用铜芯电缆。屋顶到地面、直埋、穿管埋地的交流电缆采用铠装电缆。10kV电缆选型还应该满足南方电网10kV配网工程典型设计的要求。

不同连接部分的技术要求：

a）组件与组件之间的连接：必须给出UL 测试，耐热 90℃，防酸，防化学物质，防潮，防曝晒的证明。

b）方阵内部和方阵之间的连接：要求防潮、防曝晒。若穿管安装，导管必须耐热 90℃。

c）室内接线（环境干燥）：可以使用较短的直流连线。

2.7.2电缆大小规格设计，必须遵循以下原则：

A、逆变器的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.4倍。

B、方阵内部和方阵之间的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。

C、考虑温度对电缆的性能的影响，应符合GB 50217的有关要求。

D、考虑单台逆变器最大线损不超过 2％（线缆电阻按最大运行温度计算），尽量降低失配。

线损计算按下列条件考核：

其中：

Error: Reference source not found——单台逆变器最大线损，kW;

Error: Reference source not found——被考核逆变器直流侧所有回路线损总和，kW；

Error: Reference source not found——被考核逆变器交流侧至交流汇流箱之间线损，kW；

Error: Reference source not found——被考核逆变器所接交流汇流箱到对应箱变低压侧之间线损，kW；

Error: Reference source not found——被考核逆变器直流侧所接光伏组件容量，kW；

E、组件与组件、组串与组串延长线、组串延长线与汇流箱（逆变器）之间的连接器应采用与组件、汇流箱（逆变器）品牌规格一致的连接器，该连接器应通过TUV、UL、VDE认证。组件与组件及组串与组串延长线的MC4连接器应与原组件自有的连接器品牌规格一致，并尽量采用组件供应商提供的连接器，组件与组件、组串与组串、组串与汇流箱（逆变器）间增加的延长线应与原组件自有的线缆品牌一致。

F、电缆的耐压等级必须符合南方电网相关设计规范

G、根据项目的安全需要，项目所需要的线缆型号需要满足南方电网相关设计规范。

电缆厂家应按下表进行选择：

| 项目 | 生产厂商（可相当于或优于推荐品牌） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 动力电缆 | 从南网合格供应商中选取 | 最终选型结果须报招标方审核 |
| 光伏电缆 | 上海玖开 | 具备UL、TUV至少其中之一的认证。 |
|  | 江苏上上 |  |
|  | 上海金友金弘 |  |
|  | 苏州宝兴 |  |
|  | 中天科技装备电缆有限公司 |  |

- 电缆的试验：

- 中标方须向业主提供以下电缆试验参数和试验报告，需要第三方参与的实验，由第三方出具试验报告。

例行试验

- 在成品电缆的所有制造长度上进行的试验，以检验所有电缆是否符合规定的要求，具体项目如下：

- 导体直流电阻测量；

- 电压试验，可采用工频交流电压或直流电压。

抽样试验

- 由招标方选取第三方测试机构，由投标方负责开展本项工作，在成品电缆试样上或取自成品电缆的某些部件上进行的试验，以检验电缆是否符合规定要求，具体项目如下：

- 导体及结构检查；

- 尺寸检验，包括对护套厚度、铠装、成缆外径的检验；

- 交联聚乙烯电缆需要做绝缘及弹性体护套的热延伸试验。

型式试验

- 电气型式试验

- 包括导体直流电阻测量；

- 导体最高温度下的绝缘电阻测量；

- 4h电压试验。

- 非电气型式试验

- 绝缘厚度测量；

- 非金属护套厚度测量；

- 老化前后绝缘的机械性能试验；

- 非金属护套老化前后的机械性能试验；

- 附加老化试验；

- ST2型PVC护套失重试验；

- 绝缘和非金属护套的高温应力试验；

- 低温下PVC绝缘和护套以及无卤护套的性能试验；

- PVC绝缘和护套抗开裂试验（热冲击试验）；

- XLPE绝缘和弹性体护套的热延伸试验；

- 弹性体的浸油试验；

- 绝缘吸水试验；

- 黑色聚乙烯护套碳黑含量测定；

- 特殊弯曲试验；

- PE护套收缩试验；

- 无卤护套的附加机械性能试验；

- 无卤护套的吸水试验；

- 阻燃性能；

- 耐火性能；

- 防白蚁性能。

现场交接试验

- 外观检查，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

- 结构尺寸检查，绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。

- 安装后进行绝缘电阻试验，并检查相位。

- 2.8 防雷

投标方应在投标文件中提出接地和防雷方案 ；

房屋周围较空旷，且无避雷装置的，需要在空旷位置装设避雷针，避雷针的投影不能落在太阳电池组件上；组件、汇流箱、逆变器及其他关联设备必须在避雷针保护范围内，符合引用的相关标准。

应具备防止雷电感应能力；

应具备防止雷电波侵入；

2.8.1接地

新建设配电室接地网采用以水平接地体为主，辅以垂直接地极的人工复合接地网并与原有建筑地网连接。在每个配电室处设有垂直接地极，以便更好的散流。每个电池板均接至水平接地网，接地电阻≤4欧姆。

水平接地体干线采用-60X8热渗锌扁钢，接地体引下线采用-50X5热渗锌扁钢，垂直接地体材料采用φ16mm以上的热渗锌圆钢。

光伏电站接地接零的要求：

将所有组件边框通过不小于4平方米专用地线互相接通，并多点接入方式接入接地排。

接地端子须为纯铜（铜含量不小于99.7%），镀锡处理，整体要符合GB/T14315-2008要求。

电气设备的接地电阻 R≤1 欧姆，满足屏蔽接地和工作接地的要求，其他站内接地系统满足接地电阻≤4欧姆的要求。

在中性点直接接地的系统中，要重复接地，R≤4欧姆防雷接地应该独立设置，要求 R≤4欧姆，且和主接地装置在地下的距离保持在 3m 以上。

接地设计必须包括以下方面：

防雷接地：包括避雷针、避雷带以及避雷器。

工作接地：逆变器、蓄电池的中性点、电压互感器和电流互感器的二次线圈。

保护接地：光伏电池组件机架、控制器、逆变器、以配电屏外壳、蓄电池支架、电缆外皮、穿线金属管道的外皮及桥架外壳。室内及室外接地端子须为纯铜（铜含量不小于99.9%），镀锡处理，整体要符合相关规范要求，接地端子固定螺钉采用不锈钢。

屏蔽接地：电子设备的金属屏蔽。

接闪器的设计。

接地装置的设计。

根据实际情况安装浪涌保护器。

所有在非混凝土内环境敷设接地线间连接，需为卡接;

所有在混凝土内环境敷设接地线间连接，可为焊接;

从混凝土内引出接地线需为不锈钢材质;

全程在混凝土内敷设的接地线为热镀锌材质.

所有接地线间卡接件材质需与接地线材质相同，如果接地线材质不同，则卡接件以较高标准为准。

防雷接地系统应满足国家相关设计规范的要求并经有相关资质的第三方检测单位检测合格，并提供检测合格证书（复印件）。

- 2.9 设备安装、布局

本工程安装方案分为               ，各安装位置及安装详情如以下两表所示（由投标方填写）：

| 名称 | 方案 | 建筑号 | 装机容量（MW） |
| --- | --- | --- | --- |

项目逆变器均采用组串式并网逆变器，系统采用汇流输出一路引至交流并网点。监控系统暂定设于配电间内或户外集装箱内（按建筑业主同意或者要求安置的地点）。

屋顶设备、桥架及线缆的布置需要满足屋顶承重要求。

- 2.10 电缆桥架

所有电缆走廊均属投标人工作范围。电缆走廊均采用底部开放的梯形桥架或封闭式电缆沟，屋顶电缆桥架应采用铝合金材质，室内及电缆沟内桥架采用热镀锌托架。所有电缆桥架均不能看到电缆外露，且保证桥架内的通风、散热，电缆在桥架里占的空间不超过35%。桥架结合处用非自攻螺钉连接，所有联接件为不锈钢质材料，所有的桥架应做抱箍紧固，每隔500mm设置一道抱箍，按照50年一遇的风速进行设计。

设计时应详细化每一环节的桥架尺寸。

- 2.11油漆、色彩、设备标牌

结构和设备采用满足区域防腐要求的优质油漆，底漆涂刷环氧富锌，漆膜厚度为70um，中间层涂刷为环氧云铁，涂层厚度为110um，面漆涂刷聚氨酯，漆膜厚度为100um。具体配色方案及油漆品牌须经招标方认可，运输途中如有掉漆或其他情况需在现场补漆时，由投标方提供底漆和面漆并在现场完成。油漆的参考品牌为海虹、式玛卡龙及佐敦，可相当于或优于推荐品牌。

系统设备按南方电网通用要求设置标识牌，内容包括设备名称、编号等，投标方负责提供和安装。

逆变器及变压器箱体结构、尺寸须满足通风及安全性要求，并须经招标方认可。

喷涂要求：

1、箱式变压器外观要求粉末喷涂，外观颜色，采用RAL 7035，背景采用白色。

2、箱式变压器操作门必须放在箱体正面或侧面，正面必须整版喷涂珈伟新能源有限公司名称，具体要求需经公司确认。

3、箱式变压器箱体底板需具备维修通道（入口井）。

其他要求：

所有电气设备必须满足国家电网典型设计、国家电网相关并网技术规范的要求。

- 2.12 建筑结构

- 投标单位必须根据现场实际情况，在               按照规定建设必要的高低压设备房间。

2.12.1招标范围包括但不限于下列各项：

太阳能电池支墩、支架、逆变器室、低压设备间、高压开闭所、监控室、设备基础、钢结构基础、电缆桥架、永久安全围栏、维护设施等。电缆沟等建筑结构工程的设计、采购及施工。

2.12.2标准、规范和抗震措施

《混凝土结构设计规范》                 	GB 50010-2010

《砌体结构设计规范》                   	GB 50003-2011

《建筑结构荷载规范》                  	GB 50009-2012

《建筑抗震设计规范》                  	GB 50011-2010

《构筑物抗震设计规范》                	GB 50191-2012

《建筑内部装修设计防火规范》          	GB 50222-95(2001年修订版)

《建筑设计防火规范》                  	GB50016-2015

《建筑地基基础设计规范》               	GB 50007-2011

《建筑地基处理技术规范》              	JGJ 79-2012

《钢结构设计规范》                    	GB 50017-2003

《钢—混凝土组合结构设计规程》          DL/T 5085-1999

《工业企业设计卫生标准》     			（GBZ1-2010）

《屋面工程质量验收规范》     			（GB50207-2012）

《屋面工程技术规范》        			（GB50245-2012）

《建筑地面设计规范》         			（GB50037-2013）

《电力工程制图标准》                  	 DL 5028-93

《砼结构工程施工质量验收规范》　  		（GB50204-2015）

《钢结构工程施工质量验收规范》　		（GB50205-2001）

《建筑基桩检测技术规范》　				（JGJ106-2014）

《工业建筑防腐蚀设计规范》　			（GB50046-2008）

《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》　	（GB51022-2015）

本工程所有建构筑物均遵循国家有关规范进行抗震设防设计。

2.12.3主要建构筑物

招标范围内的新建建构筑物包括但不限于：（由投标方填写）

| 序号 | 名称 | 目前状况 | 建筑规模 | 建设及配套要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标方可以通过优化设计，减少对建筑物的占用，得到招标方认可后实施。

2.12.4  建筑构造及建筑装修

根据《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等规程、规范进行设计。

外墙装修：建筑热工设计符合国家节约能源的方针,使设计与气候条件相适应,在建筑布置中注意建筑朝向,节约建筑采暖和空调能耗,改善并保证室内热环境质量。

本项目的装修要求如下：

顶棚及墙面：采用中级抹灰墙面，内墙涂料乳胶漆。

屋面防水：采用氯化聚乙稀或三元乙丙柔性防水材料、防水涂料。

门窗：采用保温防盗门、铝合金平开窗（中空玻璃）、木门及各种等级的防火门窗。

地面：监控室采用防静电地板，防静电地板需采用优质产品，采用优质铸铝型材，经拉伸成型。

照明：日光灯或者节能灯，控制室应避免直射光照明。

2.12.5防火

配电室隔墙耐火极限不小于1h，隔墙上的门采用乙级防火门。防火满足《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》要求。

投标人需同时考虑并负责：

电缆（沟）穿墙孔洞封堵，柜盘底部封堵，电缆穿楼板孔洞封堵，电缆沟通柜盘孔洞封堵，电缆隧道阻火墙，电缆竖井封堵，电缆穿管管口封堵，室外端子箱封堵，重要电缆及回路的防火保护，重要部位电缆中间接头防火保护。

耐火性能要求：满足国家GB23864-2009《防火封堵材料》的要求，并提供适：UL认证施工系统、FM认证、中国国家防火建筑材料质量监督检验中心的检测报告。

防火封堵系统材料不含卤素、提供30年以上使用年限检测报告。

用于各类电缆线穿孔的防火封堵材料，必须满足15倍以上的膨胀性能。

防火封堵材料应有良好的环境适应能力，在电缆沟等潮湿环境下不会产生霉变，并提供相应测试报告。

贯穿防火封堵系统在正常使用或发生火灾时，应保持本身结构的稳定性，不出现脱落、移位和开裂等现象，并且具有良好的水密性与气密性。

防火堵漏厂家应按下表进行选择：

| 项目 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防火堵漏 | 麦塔克Metacaulk |  |
|  | 金镨锣Kinpo |  |
|  | 慧鱼Fischer |  |

防火堵漏、防小动物的实施参照满足南方电网关于配网工程作业指导书执行。

2.12.6构筑物结构主要设计原则及要求

本工程所有建构筑物均遵循国家规范进行抗震设防设计。

- 2.13通风空调

2.13.1 通风

配电室等房间应设有自然进风或强制通风的通风方式，开关站应设置空调。

- 2.14 视频监控系统要求

投标方需该项目视频监控系统供货、设备监造、工程管理、安装调试、培训、消缺、售后服务等工作并保证工程质量满足招标方技术要求。

屋顶光伏设备及监控室采用视频监控系统展示和记录设备运行视频。视频监控系统基于IP网络，能够对够对音视频、数据、告警及状态等信息进行远程采集、传输、储存、处理，对云台、镜头等设备进行控制，独立完成视频监控相关业务。

2.14.1应遵循的标准

下列标准所包含的条文, 通过在本技术文件中引用而构成本技术文件的基本条文。在本技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

ITU H.264  视频编解码标准

ITU-T G711 音频编解码标准

GB 50348	安全防范工程技术规范

GA/T75	安全防范工程程序与要求

GA308	安全防范系统验收规则

GA/T74	安全防范系统通用图形符号

DB33/T334	安全防范系统

GB50198	民用闭路电视监控系统工程技术规范

GBJ115	工业电视系统工程设计规范

GB8898	音频、视频及类似电子设备安全要求

GB4793	测量、控制和试验室用电气设备的安全要求

GB4943	信息技术设备的安全

YD/T926	中华人民共和国通信行业标准

GB7450	电子设备雷击保护导则

Q/GDW413-2010 电力系统二次设备SPD防雷技术规范

设立本招标文件视频安防系统短名单（可相当于或优于推荐的）：

1、海康威视；

2、大华股份；

3、亚安科技；

4、博世安保。

EPC总承包需确保实际提供的软硬件系统是上述厂商（原厂）供应的主流、先进、成熟的工业级产品，应满足功能完善、性能稳定、维护方便的要求。。

本项目视频安防系统需满足如下最低要求：

- 本视频安防系统（球机、枪机、计算机系统等）必须为基于千兆以太网的数字化视频监控系统，存储画面至少为720P，全站所有采集到的视频数据在视频服务器中存储侧时间不低于90天（90天数据循环存储）；

- 原则上要求厂区每隔100米安装一台球机，并且确保本项目光伏系统区域无监控死角，确保全站的安全及历史事件可追溯性。

- 视频安防系统展示要求：显示视频图像信息，支持1/4/9/16画面预览，具有上、下、左、右、变焦等动作控制按钮；

- 本系统应具备与消防子系统联动对接的能力，并能显示消防报警信息，消防报警时，联动相关摄像机到对应预置位，显示相关视频画面，视频处理单元录制视频信息。

- 设备安装、管线敷设按照行业标准执行；

- 本项目视频安防系统采用的计算机/工作站/通信设备必须为工业级产品，除视频录像机外至少配置2台视频计算机/工作站，计算机/工作站参照本招标文件电力自动化系统的设备技术要求执行。

- 本项目视频安防摄像机立杆必须为6m不锈钢，含基础。

- 本项目视频安防系统户外设备必须安装三合一防雷器。

2.14.2使用条件

2.14.2.1 正常工作大气条件

a)环境温度：-30℃～+55℃；

b)相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；

c)大气压力：80kPa～106kPa。

2.14.2.2贮存、运输环境条件

a)装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

b)在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

2.14.2.3周围环境

a)场地符合GB/T 9361-1988中B类安全要求；

b)使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－1999规定的烈度为Ⅶ度的地震；

c)使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；

2.14.3技术要求

2.14.3.1基本技术条件

a）交流电源

1）频率：50Hz，允许偏差±0.5Hz；

2）波形：正弦，畸变系数不大于5%；

3）额定电压：单相220V，波形畸变不大于-15%——+10%；

b）直流电源

额定电压：12V，电压波动范围为额定电压的±10%；

c）绝缘

符合GB/T 15145-1994 3.10、3.11条规定。

d）抗干扰性能及试验

在雷击过电压，一次回路操作，开关场故障及其他强干扰作用下，在二次回路操作干扰作用下，装置应能正常工作。视频安防系统置于户外情况下，视频安防厂商应设计并具备避雷措施。

2.14.3.2系统性能要求

a) 视频监控系统组成要求

视频监控系统的基本组成部分包括视频监控平台、前端系统和客户端/用户。

- 客户端/用户

实现音视频、数据、告警及状态等信息采集和双向传送、控制功能的软件和硬件。一般包括一体化摄像系统或视频服务器及外围设备、摄像机、云台设备、告警开关、供电设备、本地控制及与平台连接设备等。前端系统中的设备简称前端设备。

- 前端系统

实现音视频、数据、告警及状态等信息采集和双向传送、控制功能的软件和硬件。一般包括一体化摄像系统或视频服务器及外围设备、摄像机、云台设备、告警开关、供电设备、本地控制及与平台连接设备等。前端系统中的设备简称前端设备。

- 视频监控平台

对前端系统进行管理和控制、为应用系统及多区域视频监控系统互联提供服务的软件和硬件。一般包括呼叫建立与控制、用户与设备管理、音视频存储、流媒体处理、音视频分发、平台管理等逻辑实体。

视频监控系统应采用IP网络传输协议和数字音视频压缩编码技术，实现远程视频浏览、视频存储、告警联动等一些列功能。

- 视频监控系统功能要求

- 服务功能

- 用户对前端设备访问的代理：实现用户对前端设备的管理和控制，包括资源信息的获取、历史告警信息的查询、录像检索、实时视频浏览、语音通信、云镜控制、回放、事件的订阅及通知等功能。

- 其他业务系统（需要调用视频监控系统中音视频、数据、告警等信息的各种生产、管理、安防业务系统）对前端设备访问的代理：实现其他业务系统对前端设备的管理和控制，视频监控系统应预留硬件及软件接口及配置相应的二次开发包。

- 录像、回放：实现平台内统一的录像存储功能，支持定时录像、手动录像以及告警录像等模式，同时平台应支持流式回放功能。

- 终端接入：应支持多种终端方式的接入，包括B/S客户端、C/S客户端等。

- 音视频通信：应具备客户端/用户之间的音视频通信功能。

- 转发分发：实现视频的实时转发、分发功能，满足大量用户同时访问同一视频监控点的需求。

- 时间同步：平台内各设备应支持NTP协议进行校时。

- 认证功能：平台可采用AAA认证机制或其他已有的认证机制。认证机制宜采用RADIUS协议，满足IETF RFC 2138和IETF RFC 2139的要求，用户只有在通过平台的身份认证及授权后，方可使用平台内所提供的各项业务功能。

- 录像文件封装格式为PS流，符合ISO/IEC 13818-1的要求。

- 管理功能

- 用户管理：平台应提供统一的用户管理机制，按照分级分组管理的方式，每个用户组可包含一个用户管理员和指定个数的操作员，用户管理员为组内最高权限用户，能配置、管理组内全部用户及用户的权限。

- 权限管理：平台内的所有用户应通过授权使用平台提供的功能，权限可以赋予和收回；用户权限的管理应采用分级管理机制，根据用户的不同等级给予不同的操作权限。

- 设备管理：对平台设备、前端设备等的管理，包括设备的添加和删除、设备属性项的配置等。

- 网络结构和参数管理：主要包括网络拓扑状态监视和拓扑视图管理，平台应通过功能模块对网络拓扑结构和参数进行监视、查询。拓扑状态监视包括平台中的拓扑结构和网络设备状态更新、网络设备告警监视、拓扑中节点与链路流量监视和管理等。

- 性能管理：平台应支持对平台设备的性能监视、分析和优化；平台从前端设备采集处理各种性能数据，形成性能报告，为运维和管理部门提供信息。采集周期和业务采集量(连接数、流量、用户数等)可定制，采集的原始数据和分析数据可保存至数据库或外部文件，性能数据可以通过图表或者图形化界面显示。

- 日志管理：平台应提供操作日志和运行日志，并提供多种方式方便管理员浏览和检索日志信息。

- 存储管理：应对告警事件和日志进行存储，时间不少于三个月。

- 视频监控系统配置和性能要求

本系统要求选择成熟、稳定、运行良好、技术可靠的设备，以确保系统运行稳定；要求系统可扩展，易操作，易维护，功能完备；系统比较开放，兼容性强，可与站内其他网络连接。

系统可用率＞99.9%；

系统时钟精度＜1秒；

系统平均无故障工作时间MTBF＞30000小时；

系统平均维护时间MTTR＜0.5小时；

计算机显示分辨率≥1280×1024；

计算机CPU负荷率平均＜30%；

控制室的监控终端图像控制切换响应时间＜1秒；

图像传输帧速率：12～25帧/秒可调；

数字图像及视频分辨率达到720P以上；

系统响应时间：

1.监控画面显示与实际事件发生时间差＜0.5秒；

2.事件报警到系统自动记录相应画面时间差＜1秒；

3.各报警探头报警到后台信息显示时间差＜1秒。

1）摄像机要求

a) 高速智能球型摄像机（室外防爆型）

- 可选18、23、26、35和36等多种变焦倍数镜头；

- 解析度≥530TVL；

- 可以设定≥128个预置位，速度≥240度每秒，定位精准；

- 支持Infinova 、Pelco-P/D 等协议，并实现协议自动识别，兼容视控同轴协议；

- 自动归位功能，联动预置位、花样扫描和自动扫描；

- 自动光圈、自动聚焦、背光补偿，自动增益控制；

- 具有移动侦测功能，可在当前监视画面设置≥4个侦测区域，灵敏检测区域内的活动变化；

- 具有有效的防雷、防突波、防浪涌保护措施；

- 支持吸顶和支架安装多种安装方式；

- 室外型达IP66防护等级，内置加热器和空气循环系统，可防结冰；

- 应具有夜视功能；

- 模块化设计，实现快速准确的安装施工；

- 实用的防脱落设计；

- 12VDC或24VAC电源可选。

2) 均速智能球摄像机（球型云台，一体化摄像机配套）

- 1/3" COLOR CCD，防爆型防护罩；

- 可选23倍/26倍/36倍光学变焦，12倍数字变焦；

- 解析度≥520TVL，灵敏度高，抑制光晕能力强和信噪比高；

- 应具有夜视功能，低照度性能：彩色模式 (带红外滤波片)：0.003Lux，黑白模式(去除红外滤波片)：0.001Lux；

- 自动电子快门，自动/手动光圈，自动/手动聚焦，自动增益控制，背光补偿，感光灵敏度提升；

- 彩色/黑白模式转换功能，3D数码降噪；

- 具有自动防抖动、自动扫描等功能；

- 预置位：≥32个，预置位精度：≦±0.5°；

- 旋转角度：水平/垂直可调；旋转限位：水平0°～355°，垂直0°～90°；

- 内置加热器和空气循环系统，加热器能自动启动；

- 内置解码器：内置 Infinova，Pelco-P/D等协议，协议自适应。

3）采用高清网络摄像机加高速球型摄像机的模式，能够在变电站本地、远端监控中心都能看到清晰的图像。

4）监控点设置应能够覆盖所有需要监控的设备、房间，监控点安装位置应合理，便于前期安装与后期维护，与电气设备留有足够的安全距离，保证人员设备的安全。

5）系统既支持变电站全景展示又能进行细节展示，对于重要设备还具有从多个摄像机进行多角度监视的功能。对于监控室可展现全景图像，显示器能够实现2048*1536的高清监控。

6）系统的展示方式采用设备区辅以电子地图和一次接线图2种监控选择方式，操作人员不需要了解哪些地方装了什么摄像机，只需要选择想看的区域或设备，就可以调出相关的图像。

7）在本地及远端的视频监控工作站上可以可实时监视同一发电阵列多路实时图像信息并实现一机同屏同时监视；也可同时实时监视多个发电阵列，并能够通过鼠标在画面上控制每个摄像机的旋转、变倍，其他摄像机不受影响，同时监控的发电阵列数量大于6个。

8）视频监控服务器须为工业级计算机，必须配置至少两个千兆工业以太网网络接口（一个用于内部网络数据访问，一个预留给集控中信访问视频服务器视频数据），全站各路视频在服务器硬盘中存储时间不少于一个月（720P格式存储）。

9）轮巡，即系统具备视频自动巡视功能，在可设定的间隔时间内对前端监控点进行图像巡检，参与轮巡的对象可以任意设定，包括不同发电阵列的图像、同一发电阵列的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等，轮巡间隔时间可设置。

10）实时图像自动复位，即可对发电阵列内可旋转的摄像机设定默认监视位置，正常状态下摄像机保持默认位置；在控制完成后自动恢复到默认监视位置。

11）视频监控系统图像分辨率应支持720p及以上,能够分辨出设备的外观及运行状态、识别出人员车辆等，使用先进的压缩编码技术，视频图像直接在前端进行压缩，通过网络传输回电站监控室，避免外界电磁场对图像的影响。

12）视频质量及帧率要求：

- 分辨率720p：帧率25F/s、码流量<3.5Mbit/s情况下，要求≥650TVL，单路视频所需网络带宽不宜低于4Mbit/s。

13）在保证网络带宽的情况下，平台信令的响应时间小于0.5s，视频的响应时间小于2s。

14）音视频编解码标准要求：

- 音频协议

视频监控前端设备单元及视频监控平台所采用的音频编解码器应符合ITU-T G.711:A。

- 视频协议

视频监控前端设备单元的视频编解码器应支持以下标准中的一种：

a)H．264。

b)MPEG-4 part2。

c)AVS．P2。

推荐采用H．264。

系统采用H．264视频编解码标准时，应至少支持H．264ConstrainedBaselineProfile,不应包含私有数据格式。

具体的视频编码及解码规则应符合H．264编解码器要求。

15）视频监控系统设备应符合如下电磁兼容性要求

静电放电抗扰度 GB/T 17626.2

辐射电磁场抗扰度 GB/T 17626.3

电快速瞬变脉冲群抗扰度 GB/T 17626.4

浪涌(冲击)抗扰度 GB/T 17626．5

交流电源暂降、暂时中断抗扰度GB/T 17626.11

直流电源暂降、暂时中断抗扰度 GB/T 17626.29

2.14.3.3施工要求

（1）供电电源稳定

视频监控设备的电源由配电箱中电源适配器配送，配电箱中安装配电接线端子，每路电压都有标签详细说明，电源适配器必须具有防雷和防过电压能力。为保证球机正常工作，球机输入口供电电压不能低于球机输入电压的标称值，电压波动不能超出±25%，当市电电压波动超出+5%～-10%范围时，适配器输出电压范围不能超出±25%。

（2）接地防雷及抗干扰要求

球机、场地设备箱及摄像头立杆应有良好工作接地和保护接地，并有明显标识。室外球机还特别要加装外部防雷措施，并处于避雷针的有效保护范围之内，当球机独立架设时，应距避雷针4米之外。站端系统所使用的通用电缆可分为：电源电缆、视频电缆、控制电缆、屏蔽双绞线、光缆等。设备厂商提供线缆应采用铠装，对高压电压电磁场有良好的屏蔽作用。

（3）防水散热

室外球机安装必须做防水处理，防护等级至少达到IP66。安装时应采取防水密封措施，杜绝雨水等从螺旋接口处进入。同时必须考虑球机工作时的散热问题，保证球机工作在适宜环境下，可靠、稳定运行。

2.14.4设备运维与质保

2.14.4.1硬件维护及质量保证

自工程验收通过之日起3年日历年质量保证，履行设备及元器件保修或更换服务，并保障所有设备及元器件备品备件供应。投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等。保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能，48小时内故障应得以解决，5天内提交故障分析报告及以后解决方案。

2.14.4.2软件维护及质量保证

自工程验收通过之日起5年日历年质量保证，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，同时优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；提供24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决；对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

2.14.4.3 资料管理

承包方应提供监控系统所有设备的图纸、技术文件、用户手册、维护手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。具体包括：

- 全部设备的配置和构成图, 包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图和基础图等；

- 全部设备的技术说明书, 包括型号、技术特点和性能参数等；

- 所有主要部件和连接电缆的连线图；

- 设备和机柜的布置和连线图；

- 工程竣工资料等等；

- 按合同制订出设计，材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划。

承包方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料；设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、硬件竣工图(包括电子化版本图纸)。

投标方项目总价内必须包含（采购、交付）的备品备件如下，但不限于此

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 材质、重量 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络球机 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 3个 | 个 |  |
| 2 | 其他辅材 | 与现场运行设备一致 | 与现场运行设备一致 | 若干 |  | 包括网线、尾纤、光纤、光纤收发器等其他辅材，根据现场需求定数量 |

- 2.15电缆工艺要求

2.15.1组件接线要求

组件间接线、走线，MC4头固定等要求如下：

- MC4头必须悬空或放置在线管内（悬空时不能过于受力绷紧）；禁止出现以下情况：MC4头悬空下垂，MC4头接触屋面，MC4头和光伏支架导轨或导线捆绑在一起，MC4头被放置在支架内框。

- 组串与组串间连线及延长线不能下垂、不能接触屋面，必须穿管敷设，线管需要固定在组件边框或导轨上。

- 组件与组件之间的连线及延长线不能接触屋面，需要固定绑扎在组件边框安装孔上或通过线缆固定夹固定在组件边框。具体固定方式可参考以下方案，推荐方案2。

方案1：组件边框安装孔固定方式：

组件边框安装孔固定方式

方案2：用夹子边框固定方式：

用夹子边框固定方式

方案2中固定线缆时要保证夹子松紧度，要保证不能让线缆从夹子内部滑落下来。

2.15.2电缆管工艺要求

主要质量通病表现为：电缆管高度不统一，排列不整齐；电缆管不封堵，地下埋管焊口不防腐。电缆漏放或多放，电缆严重交叉，排线不整齐。

针对以上情况，主要采取以下措施：

2.15.2.1电缆管（暗敷）在电缆隧道（沟）内露出部分

长度为 50mm。且同一管径或相近管径应在同一水平线上。同一设备的电缆管应尽可能集中布置。同一设备的电缆管，无论管径大小，应以靠近设备侧管径边对齐。

设备侧电缆埋管露出地面部分长度应一致，且为100mm。明敷电缆管并排布置时，管之间的净距不应小于20mm。电缆埋管的地上部分应垂直无偏斜，且长度超过1m时，必须加装固定支点，固定支点间距不超过3m。电缆管的弯头不超过3个，直角弯头不多于2个。电缆管接口部位不得露出地面以上，焊接处应刷防腐漆。电缆管对口处，管口外露处必须将管口磨圆滑，以免电缆穿过时被划伤。

2.15.2.2电缆埋管必须做临时封堵，以防杂物堵塞。封堵件统一规格，点焊于管口处。地下埋管必须为热渗锌钢管，且热渗锌层完好。

2.15.2.3电缆敷设工程在电缆施工前，设计、监理与施工单位进行设计交底，并进行三方图纸会审。结合现场实际找出错项，补充漏项。由于机组大量采用计算机控制，增加了大量的控制和信号电缆。因此应仔细审图，检查有无漏设电缆，为施工作好准备，并核实电缆长度、规格熟悉电缆通道及各设备位置，并在托架上标出电缆托架的断面编号。在编制电缆清册时，首先各专业仔细研究电气原理图，按照原理图的电缆连接路径核统计电缆数量、所用芯数，汇总成册后与设计院所给的电缆清册核对电缆有无遗漏，以保证在电缆敷设过程中不多放一根电缆也不少放一根电缆。最后在编写清册时，要把同一路径的电缆编写在一起。清册编写完成后，在每一块盘柜后面的两侧贴上每一侧所需的电缆，以便敷设时准确核实电缆并予留长度。

2.15.3支吊架安装

2.15.3．1 支吊架进行工厂化加工制作，下料、打孔等均用机械方法。支吊架位置需修改时，应经授权人员批准，严格按标准、工艺导则、图纸采用正确的方法进行修正，并形成记录。

图一：电缆支架桥架安装样板图

2.15.3．2 连接件的螺纹均露出连接体3～4个齿牙，且连接件应有足够的调整裕度。

2.15.3．3 严格按正确工序安装支吊架：支吊架根部位置确定→支吊架根部安装→支吊架组件安装（连接件、弹簧、管部）→管件吊装→管部与管件一次安装调整定位。

2.15.4电缆敷设

根据电缆敷设图，电缆清册，结合机务有关设备、管道布置图，进行桥架的二次设计，确定桥架的走向、层次以利合理的布置电缆。

电缆导管安装：根据设计和现场的实际尺寸进行配制。管口无毛刺和尖锐棱角，连接牢固，排列整齐。管子严禁用火焰切割及电焊焊接；金属软管与电缆导管联接采用管子钳或力矩扳手紧固。

电缆敷设：

 根据设计院电缆敷设图纸，进行电缆剖面图排列、三维软件二次设计，对动力电缆、控制电缆、计算机和低电频信号电缆统一采取电缆敷设管理软件进行控制，分开敷设。

图二：纵横交错的电缆通道

样板图

 电缆敷设时，先敷设短距离盘柜间的电缆，后敷设同一路径长距离电缆，避免交叉，形成整齐的电缆断面。在敷设过程中，每根电缆都统一采用黑色绑扎带进行绑扎，第一层电缆要绑扎在托架横撑上，以后敷设的电缆绑扎在以前的电缆上紧密排列分层敷设并及时装设标志牌。

 电缆进入盘孔时，无论上进线或下进线，都在盘台上或下部加装统一的热渗锌花角铁固定支架，支架距盘柜的距离一致并能满足电缆的弯曲半径。在支架上排列电缆时，将电缆顺盘柜的左右一次性排列整齐，成一扇面形状；电缆外径在35mm以下的须从桥架一侧开孔，用保护管或金属软管引出，且弯曲弧度保证一致。

图三：计算机柜电缆进线工艺样板图

 指定专人负责指挥敷设，每根电缆敷设完毕后及时进行处理。在桥架转弯处、竖立井上下处、以及在直线段每隔一定距离均用绑扎带予以固定。做到前一根电缆敷设达不到质量要求时，不进行下一根电缆的敷设。每天完工后进行检查验收，若达不到质量要求时，不进行第二天的电缆敷设。

 电缆敷设完毕后，符合下列标准：纵看成片，横看成线，引出方向一致，弯度一致，余度一致，松紧适当，相互间隔一致，挂牌位置一致。电缆在桥架上的敷设层数符合以下规定：6KV电缆只允许单层敷设，380V电缆允许双层敷设。

图五：控制室盘柜底部来自不同方向的电缆样板图

 电缆牌采用白色PVC电缆牌，电缆牌形状、绑扎材料和绑扎位置，以及芯线号头的材料、规格、标准内容和方法作到整齐划一，清晰明显，颜色耐久，美观大方。电缆牌采用标牌电脑打牌机进行统一的字体、字号打印。电缆牌上包括以下具体内容：电缆编号、型号、起止点。电缆的始终、电缆竖井进出口、电缆转弯处都应挂电缆牌。

 电缆牌绑扎牢固，各级规格统一，绑扎位置不能影响查阅电缆牌，电缆牌统一朝向人的视线方向，标高保持一致，电缆统一绑扎在电缆进出盘柜、电缆竖井进出口100mm处，电缆转弯处统一绑扎在电缆弯曲中心，书写顺序为由上向下书写。电缆挂牌标志着安装工序的结束，将根据不同的施工区域确定高度、统一挂牌模式，做到及时、整齐、美观。

2.15.4.4 电缆防火封堵的部位及施工：电缆穿越楼板、建筑物墙体和设备的进出孔洞处、电缆桥架或电缆沟道每隔40米处、电缆防火封堵施工过程中，有专人监管，并做好记录，以防漏封。

2.15.5接线

2.15.5.1开工准备

针对工程的设计及所采用的新设备，对安装人员进行培训，使安装和接线人员熟悉系统及设备的接线方法，保证设备安装位置、电缆布置位置正确，组件搬运、吊装过程中，不得把组件板平躺叠层，必须避免组件平面相互挤压和划伤，组件安装和连接必须符合规范，组件有效面积内不得出现任何阴影，实际安装完成后，组串的实际功率与理论值的负偏差不得超过-5%，汇流箱和桥架的选择、定位和安装，不得对组件形成遮挡，必须符合汇流箱防水要求和电缆最大弯曲等要求，电缆安装时，除必须符合设计要求外，由于实际情况，需要增加电缆距离的，必须适当提高电缆的容量。应充分利用逆变器的所有电缆接头，多屋面组件连接至同一个逆变器时，必须同时考虑屋面朝向的一致性、直流电缆尽可能短和实际施工的难度。

审图及修改：技术人员首先领会设计意图，熟悉系统，掌握工程所采用的控制设备情况，特别是要注意所采用的新控制仪表及控制装置；检查控制回路的原理图没有错误，再认真核对接线图，保证其出线端子和编号正确；对照厂家图及设计图审核接线图的端子排出线是否与电缆清册相符。

做好技术交底工作，交待清楚任务中的重点、难点问题，对于涉及设计修改的地方，必须向安装和接线人员交待清楚，防止发生差错。

2.15.5.2电缆头制作

在整理好电缆后才可制作电缆头、接线。电缆头制作采用热收缩管方法封头，用绝缘塑料带包扎线芯根部，长度为35～45mm,套上终端热缩套管，加热120～140℃后，热缩成形。

剥切铠装电缆外护层前，在选定剥切位置处打上一卡子,以防钢铠松散。剥切可用锯弓或专用电缆刀具锯一个环形深痕，深度为钢铠厚度的2/3，再用螺丝刀将钢带挑起，逆原缠绕方向拆下钢带。用电缆刀剥外皮时严禁损伤电缆芯及绝缘层。

盘内电缆头的长度、标高应一致，并用卡子或扎带将电缆固定好。

2.15.5.3排线和接线

对盘柜电缆接线进行二次设计，接线过程中要求按接线图穿线号，线号用电子打号机打，要求整齐、清楚、美观。

在电缆固定好后，将每根控制电缆的芯线单独绑扎成束。备用芯长度要按最长芯线预留，并排放成环形圈。成束芯线用白尼龙绳、尼龙扎带或钢精扎头绑扎。绑扎不应过紧，成排线芯绑扎应整齐，间距均匀美观。

成束线芯均匀排到端子排附近再进行电缆接线前的初步校线。经校对无误的线芯要套上标记套管。标记采用专用标记打字机打字，保证标记码清晰一致。

接线时每根线芯要保持平行，并留有余度；要求整齐、美观、均匀、悦目。线头用尖嘴钳顺螺丝旋入方向弯成圆圈，圆圈的大小合适且根部的长短适当，保证接触良好、牢固可靠。

屏蔽电缆的屏蔽层引出后要套上相应尺寸的绝缘套管，在设计要求的位置统一接地，保证一根电缆的屏蔽层是连续的，且只有一点接地。

多对双绞线电缆除了整根电缆有屏蔽层外，每对双绞线还有分屏蔽层。这种电缆在接线时，应将总屏蔽线和分屏蔽线合在一起，穿入一根绝缘套管后，然后按要求接地。

电缆接线后，应把临时电缆标牌更换为统一清晰美观的正式标牌标。

图六：盘内电缆绑扎样板图           图七：计算机电缆敷设及防火封堵工艺样板图

图八布线工艺样板图

图九：柜内接线工艺样板图

图十：进线标记胶头样板图

图十一：控制柜样板图

图十二：动力柜样板图

- 2.16设备布置及走线要求

为了屋顶设备布局及走线工艺合理性、同时为了设备安装、运行的可靠性安全性，需按以下要求执行。

1）在进行组件排布设计前，投标方应协调设计单位前往项目现场踏勘，充分调查清楚存在污染源、发热源、遮挡物等问题的区域，并在设计时进行规避；招标方发现存在设计或施工时没有避开污染源、发热源、遮挡阴影等问题，投标方应根据招标方的要求进行无条件的整改。

2）在安装固定组件时，根据设计图纸及组件选型分档，禁止将不同电流档的组件安装在同一组串；同一串组件应选择相同电流分档的组件。

3）逆变器、汇流箱、气象设备等自身不能对组串产生阴影遮挡。

4）在逆变器、汇流箱、灭火器等设备外围须设置遮阴挡雨装置，该装置不能影响设备自身的散热且便于维护更换。

5）对于没有电缆管和电缆井可以利用的区域，电缆路径由投标方负责新增电缆井和电缆管的采购和施工，电缆路径由投标方深化设计并经业主审核电缆管与批准后实施。电缆井的做法及标准建议与现有厂区电缆井保持一致，所有新增电缆井均需考虑接地，伴随电缆管同时敷设2根φ10不锈钢接地线。并网用的中压电缆应在南网合格供应商名录中选取、并得到业主方的认可，中压电缆进入中压室的进户处应用电缆密封件进行密封。

- 2.19接入系统及设备交接、调试试验

总述：光伏发电系统接入系统工程设计满足《光伏系统并网技术要求》(GB／T_19939-2005)、《光伏发电系统接入配电网技术规定》(GB／T_29319-2012)，《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB／T_50795-2012)、《光伏发电接入配电网设计规范》(GB／T_50865-2013)，另如各省级电网公司针对上述事项另有要求，还需满足各省级电网公司的技术规范，接入系统工程的施工需要满足《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB／T_50795-2012)、《10千伏及以下业扩受电工程典型设计》、《10kV及以下业扩受电工程技术导则》、(Q/CSG 1211001-2014)《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》、《南方电网公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》、《南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》的要求，接入系统的验收需要当地电网公司的要求，接入系统方案须以专题报告给出。

2.19.1 在没有征得招标方及当地供电部门同意的情况下，各子系统的联接方式不允许采用“手牵手”形式。

2.19.2 接入系统设计既要满足国家及南网相关技术标准要求，也要体现工程经济性。并网接入既要考虑接入点接入条件、变压器容量、功率因数及负荷情况，又要确保接入光伏系统后原有配电系统电能质量满足要求。接入点的选择既要满足容量要求，又要确保光伏电量就地消纳。新增高低压室的设计施工要先征得建筑业主单位的同意，并满足技术可行性和经济性的要求。

2.19.3 接入系统设计单位要求：具备乙级以上电力设计资质。

2.19.4 接入系统施工单位要求;具备五类以上电力承装试验资质。

2.19.5变压器交接试验：

按 GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和Q/CSG 11624《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》有关规定，实施变压器容量、低载、空载试验。

2.19.6开关柜交接试验

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书  配网工程部分》执行

2.19.7并网调试试验

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书  配网工程部分》执行

2.19.8计量柜

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书  配网工程部分》执行

2.19.9交流电缆

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书  配网工程部分》执行

2.19.10箱式变基础

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书  配网工程部分》执行

2.19.11防火、堵漏、防小动物等

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书  配网工程部分》执行

2.19.12 通讯、自动化

按照《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》执行

- 2.20安全及保护配置要求

本分布式光伏系统的安全与保护须符合《分布式电源接入电网技术规定》(Q/GDW_480-2010)第8、9章的要求。

投标方需提供短路电流计算书和继电保护整定计算书

- 2.21电能计量的设置

本分布式光伏系统的电能计量设置须符合《分布式电源接入电网技术规定》(Q/GDW_480-2010)第11章的要求。

- 3 投标方设计数据

投标方数据表，但不限于此。

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 |  |  |
|  | ·最大效率 | % |  |
|  | ·欧洲效率 | % |  |
|  | ·待机损耗/夜间功耗 | W |  |
|  | ·最大输入电压 | V |  |
|  | ·MPPT电压范围 | V |  |
|  | MPPT跟踪路数 |  |  |
|  | ·输出电压 | V |  |
|  | ·输出频率 | Hz |  |
|  | ·功率因数 |  |  |
|  | ·总电流波形畸变率 | % |  |
|  | ·电气绝缘性能 |  |  |
|  | －直流输入对地 | V |  |
|  | －直流与交流之间 | V |  |
|  | ·噪声 | dB |  |
|  | ·进出线方式 |  |  |
|  | ·无故障连续运行时间 | 年 |  |
|  | ·使用寿命 | 年 |  |
| 2 | 汇流箱 |  |  |
|  | 输入电流 | A |  |
|  | 输入回路数 |  |  |
|  | 防护等级 |  |  |
|  | 汇流箱数量 |  |  |
| 3 | 支架系统 |  |  |
|  | 支架材质 |  |  |
|  | 支架基本尺寸 |  |  |
|  | 与原有建筑物的连接方式 |  |  |
|  | 屋面防水处理方式 |  |  |
| 4 | 建筑物 |  |  |
|  | 建筑面积 |  |  |
|  | 建筑物高度 |  |  |
| 5 | 电缆桥架 |  |  |
|  | 电缆沟 |  |  |
|  | 低压电缆 |  |  |
|  | 高压电缆 |  |  |

说明：

- 第二章  招标范围

- 1 总的原则

本EPC总承包工程以暂定总价、固定每瓦单价承包的方式完成从光伏项目太阳能光伏组件至并网点全部工程的勘察与设计、设备材料采购供应、建筑安装工程施工、电网接入系统检测、全部工程系统调试及试运、验收并交付生产、质量保修期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。

投标方须自行解决施工期间的食宿、办公、室内仓储等用房。施工人员不得居住项目所在工厂厂区内。

投标人须严格遵守施工地点所在企业相关/机电安装施工安全规则，服从施工地点所在企业主管部门管理。

- 2 设计范围

本项目的生产工艺系统，辅助生产设施和附属设施的全部工艺系统、运维设施与土建工程以及建筑业主要求的局部屋顶改造设计均为投标方的设计范围，设计阶段为施工图设计阶段的设计以及竣工图编制(含设计预算编制)。

1）发电系统

光伏发电系统设计范围包括但不限于：地勘及基础设计、支架系统设计、组件排布设计、低压系统（包括线缆、汇流箱、逆变器）设计、系统防雷设计、监控系统设计、清洗运维系统设计、视频监控改造设计等。

主体部分设计必须在中标通知书发出15天内完成，若延误，承包人按合同专用条款5.2.5向发包人支付违约金。光伏组件排布方案、主要电气设备选型、关键设备关键元件的选择须征得业主认可。

逆变器、电缆的设计属投标方工作范围。投标方应向招标方提供相关的技术规范书、清册等设计资料，采用组串式逆变器的光伏系统在接入变压器低压柜前应设二次汇流交流防雷配电柜，避免变压器低压侧空间臃肿、散热不良。

光伏系统主体设计需要附带设计说明，包括但不限于由当地气象部门确认的日照资源，峰值日照时数、设计方位角、设计倾角、恒载取值、活载取值、风荷载取值，支架设计、线缆选型计算、逆变器选型计算、组件串并联计算、设计容量计算、阴影分析、线缆及路由设计、维护通道宽度的选择、防雷接地设计、逆变器、变压器的定位、变压器土建基础的设计等，其中防雷接地设计须满足国家对于光伏发电系统的防雷设计的基本要求，以上需要投标者在投标文件中有所反映。

投标方需专门设计支座、夹具、导轨等，组件阵列倾角按15度设计；并确保防风、结构安全；图纸必须经过业主认可后才能施工。

2）、接入及通信系统

接入及通信系统设计范围包括但不限于：高压系统、二次保护系统、调度通信系统、发电监控系统、外网通信系统。

除发电监控系统外，其余必须满足当地电网的规程规范要求，由当地电网部门进行审批同意后方可进行施工。

接入系统方案可研报告（含在EPC内）在招标结果公布后15天内完成，初步设计在招标结果公布后15天内完成，递交当地电网部门审核，并在接入审查后一周内完成施工图设计。

- 3 施工范围

投标方设计范围内的全部安装工程，各种标识，均为投标方的施工范围。

- 4 物资供货范围

本项目范围内所需的全部设备及材料的采购（不含电池组件）、供应、运输、验收、功能试验及现场保管发放等均由投标方负责。

变压器、电缆、光伏支架、与安装相关的所有紧固件、夹件、等均属投标方供货范畴，供货范围详见本技术规范书2.2款。

电缆、光纤（12芯铠装单模）、网线（超5类）由投标方供货。

系统设备间照明、通风、插座等需要由投标方供货。

光伏系统主体部分所有设备、支架必须在工厂完成制造，不得在现场制作。

并网接入的一切费用属于投标方范围，包括但不限于并网接入手续费、并网配套储能系统费用、工程设备费用、用户侧或站端与调度运行间的通讯、继电保护设备费等，其中配电柜、线缆、计量、通讯、控制部分选型必须满足国家电网相关标准，相关设备供应商必须为南网合格供应商。

试运期间售电收入归招标方。

工程竣工验收前施工用电、用水由投标方自行向相关单位支付费用。

| 表1 供货清单（仅供参考，按技术规范要求，不足部分投标方补充填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标方名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌 |
| 一、逆变系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 逆变器（按容量规格分别填报） |  |  |  |  |  |
|  | (1)并网逆变器： 台， kW/台,（投标人根据选型填写） |  |  |  |  |  |
|  | (2)基础：槽钢 |  |  |  |  |  |
|  | (3)安装辅材：卡件、螺栓、螺丝（应采用不锈钢质材料） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二、结构、支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准光伏组件结构支架（由投标人按区域分别填写） |  |  |  |  |  |
|  | (1)防水连接件(投标单位自定方案) |  |  |  |  |  |
|  | (2)组件支架:铝合金型材 |  |  |  |  |  |
|  | (3)稳固件 |  |  |  |  |  |
|  | (4)安装辅材：螺栓、螺丝、连接件、焊条、油漆等 |  |  |  |  |  |
| 2 | ……（依此类推，由投标人自行补充） |  |  |  |  |  |
| 三、电气配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流汇流箱(器件型号、规格、数量由投标人补充) |  |  |  |  |  |
|  | (1)配电柜: |  |  |  |  |  |
|  | (2）熔断器、防雷模块: |  |  |  |  |  |
|  | (3）1000V直流断路器: |  |  |  |  |  |
|  | （4）光伏专用过电压保护器: |  |  |  |  |  |
| 2 | 交流汇流配电柜(器件型号、规格、数量由投标人补充) |  |  |  |  |  |
|  | (1)配电柜: |  |  |  |  |  |
|  | (2)总断路器: |  |  |  |  |  |
|  | (3)分断路器: |  |  |  |  |  |
|  | (4)交流防雷器: |  |  |  |  |  |
|  | (5）传感器件：电流互感器、电流表、电压表、数字电度表 |  |  |  |  |  |
|  | (6)其他:接线端子、信号灯、线、杂件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计量配电柜(器件型号、规格、数量由投标人补充) |  |  |  |  |  |
|  | (1)配电柜: |  |  |  |  |  |
|  | (2)总断路器 |  |  |  |  |  |
|  | (3)分断路器 |  |  |  |  |  |
|  | (4)交流防雷器 |  |  |  |  |  |
|  | (5）传感器件：电流表、电压表、电流互感器、数字电度表 |  |  |  |  |  |
|  | (6)其他:接线端子、信号灯、线、杂件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接入柜(器件型号、规格、数量由投标人补充) |  |  |  |  |  |
|  | (1)配电柜: |  |  |  |  |  |
|  | (2)总断路器 |  |  |  |  |  |
|  | (3)分断路器 |  |  |  |  |  |
|  | (4)交流防雷器 |  |  |  |  |  |
|  | (5）传感器件：电流表、电压表、电流互感器、数字电度表 |  |  |  |  |  |
|  | (6)其他:接线端子、信号灯、线、杂件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 厂用电配电柜(器件型号、规格、数量由投标人补充) |  |  |  |  |  |
| 6 | 光伏电缆 |  |  |  |  |  |
|  | (1)电缆:光伏电缆、4mm2 |  |  |  |  |  |
|  | (2)线槽:铝合金线槽 |  |  |  |  |  |
|  | （3）辅材：杂件等 |  |  |  |  |  |
| 7 | 直流电缆 |  |  |  |  |  |
|  | （1）电缆：电缆规格由投标人深化设计 |  |  |  |  |  |
|  | (2)线槽:铝合金线槽 |  |  |  |  |  |
|  | （3）辅材：连接件、杂件等 |  |  |  |  |  |
| 8 | 交流电缆 |  |  |  |  |  |
|  | （1）电缆：电缆规格由投标人深化设计 |  |  |  |  |  |
|  | (2)线槽:铝合金线槽 |  |  |  |  |  |
|  | （3）辅材：连接件、线、杂件等 |  |  |  |  |  |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口单元 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据采集单元 |  |  |  |  |  |
|  | (1)控制柜：1台 |  |  |  |  |  |
|  | (2)数据处理器：1台 |  |  |  |  |  |
|  | (3)高精度太阳能辐照度采集器：不少于3台，热电堆式 |  |  |  |  |  |
|  | (4)环境温度传感器：1台,精确度±0.2℃ |  |  |  |  |  |
|  | (5)组件温度传感器：1台,精确度±0.2℃ |  |  |  |  |  |
|  | （6）高清摄像头：每个屋面（至少两个），及各设备间 |  |  |  |  |  |
|  | (7)安装辅材：支架、基座预埋件、铆钉、线、杂件等 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据传输线1 |  |  |  |  |  |
|  | (1)线缆：RS485通讯屏蔽线，RVVP-4×0.5mm2 |  |  |  |  |  |
|  | (2)线管:热渗锌穿线管G20 |  |  |  |  |  |
|  | (3)接地：接地铜排 |  |  |  |  |  |
|  | (4)辅材：线卡、水晶头、标签、杂件等 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据传输线 |  |  |  |  |  |
|  | (1)线缆：超五类5e4UTP双绞线 |  |  |  |  |  |
|  | (2)线管:薄壁热渗锌管KBG16 |  |  |  |  |  |
|  | (3)辅材：线卡、水晶头、标签、杂件等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据处理及显示单元 |  |  |  |  |  |
|  | (1)显示装置：液晶显示器 |  |  |  |  |  |
|  | (2)服务器:工控机 |  |  |  |  |  |
|  | (3)监测系统软件：投标人深化设计 |  |  |  |  |  |
|  | (4)辅材：线卡、水晶头、标签、杂件等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电视监控系统 |  |  |  |  |  |
|  | 中心服务器 |  |  |  |  |  |
|  | 视频显视器 |  |  |  |  |  |
|  | 分布式视频监控管理软件 |  |  |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |
|  | 视频专用硬盘 |  |  |  |  |  |
|  | 视频监视主机柜 |  |  |  |  |  |
|  | 室外智能球机 |  |  |  |  |  |
|  | 网络交换机 |  |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 电源电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 视频电缆 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通讯系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 向相应的数据中心传输数据的系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 向当地调度中心传输数据的系统 |  |  |  |  |  |
| 五、电缆沟开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆沟开挖 |  |  |  |  |  |
|  | (1)开挖： |  |  |  |  |  |
|  | (2)埋管： |  |  |  |  |  |
|  | (3)草皮修复： |  |  |  |  |  |
|  | (4)路面修复： |  |  |  |  |  |
| 六 | 措施费 |  |  |  |  |  |
| 1 | (1)吊装费 |  |  |  |  |  |
|  | (2)安全防护费 |  |  |  |  |  |
|  | (3)成品保护费 |  |  |  |  |  |
|  | (4)施工设施费 |  |  |  |  |  |
| 七 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线测温仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无线对讲机（motolola SMP508） |  |  |  |  |  |

| 表2 材料供货清单(包括土建、安装、调试所需材料，由投标方补充填写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 材质\重量 | 单位 | 数量 |  |  | 厂家\产地 | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：材料供货范围见上表，但不限于此。最终设备数量及参数需以满足现场施工和技术协议要求为准，如有变化，价格不变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 专用工具清单（由投标方补充填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标方名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工具名称 | 规格、型号 | 材质\重量 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
|  | 专用工具及工具箱 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：专用工具供货范围见上表，但不限于此。最终以满足现场施工和技术协议要求为准，如有变化，价格不变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4 必需的消耗品及备品备件清单（由投标方补充填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标方名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 材质\重量 | 原产国 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 1 | 避雷器模块（含熔断器、避雷芯、框架） |  |  |  | 只 |  |  |  | 每5台汇流箱至少备1只 |
| 2 | 断路器（含辅助配件） |  |  |  | 只 |  |  |  | 各型号按每5台汇流箱最少备1只 |
| 3 | MC4接线头 |  |  |  | 套 |  |  |  | 不低于10套/MW |
| 4 | 汇流箱监控电路模块（含电源模块，监控单元） |  |  |  | 套 |  |  |  | 每5台汇流箱至少备1套 |
| 5 | 防锈漆 |  |  |  | 桶 |  |  |  | 1桶/5MW |
| 6 | 备品备件处置箱 |  |  |  | 1 |  |  |  | 每个项目至少1个。 |

注：所有备品件的产品技术参数及品牌必须和原装部件保持一致。

- 5 服务范围

1、投标方的服务范围是指其在现场进行的工作和对招标方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。投标方的服务应在其投标报价范围内。

2、投标方在电站质保期内的售后服务要满足如下要求：

（1）对于电站运行过程中发生的系统、设备等故障时，厂家需要提供详细的原理性设备故障分析报告并给出实质性改进措施，如报告中无实质性改进措施或存在虚假分析等情况的，招标方将按损失电量的2倍扣除质保金并列入南网能源黑名单。

（2）电站运行中由于设备质量原因导致需要更换有关设备及零部件的，而投标方没有及时响应并更换有关设备及零部件的，按该故障造成发电量损失赔偿（损失电量价格：1元/KWH）。

（3）在电站质保期内支架系统由于施工或材料自身质量问题导致腐蚀或结构问题，投标方应按招标方要求及时处理，由于上述问题造成损失的由投标方承担。

（4）在并网验收及竣工验收期间存在问题而拒不整改或整改拖延的，按照应并网而实际未并网造成发电量损失赔偿。

3、投标方应提供完整的太阳能并网光伏电站调试方案，包括分部调试和整体调试的详细文件，并进行调试工作、确认调试结果和派人参加由招标方负责进行的性能验收试验。

4、投标方应负责解决太阳能并网光伏电站在投入正式运行前的试运期间发现的问题，确保装置达到设计性能。

5、施工期间出现的组件、逆变器、变压器、开关柜、监控系统等软硬件设备损坏及性能显著下降责任归属EPC方，EPC方应在联调前对所有相关设备进行更换或修复。

6、投标方应确保本项目设备、软件、设计、工程资料等符合国家对光伏发电站以及南方电网关于光伏发电站、分布式光伏电站、35kV及以下配电工程的验收标准

- 第三章  设计范围和设计联络会

- 1 设计范围及进度控制

太阳能光伏电站系统工艺、电气、通信、给水排水、消防及火灾报警、地下设施和设备基础、运维设施建筑、结构等专业的初步设计、施工图设计和竣工图编制。

以上设计如有遗漏， 投标方应根据技术规范补足遗漏设计。

光伏系统主体部分设计必须在中标通知书发出后15天内完成，光伏组件的排布必须方便维护，主要电气设备选型、关键设备的关键元件、接入系统设计须经过业主确认，接入系统方案可研报告（如含在EPC内），在中标通知书发出后15天内完成，初步设计在中标通知书发出后15天内完成，经审查通过后，施工图设计在中标通知书发出后30天内完成。中标通知书发出后35天内，项目所用施工图纸发至发包人项目部。若延误，承包人按合同专用条款5.2.5向发包人支付违约金。

接入系统设计单位须由招标方确认认可，必须具备业扩配网设计经验。

- 2 设计联络会

- 第六章  监造、检验和性能验收试验

- 1 概述

投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）应进行检验、监造和性能验收试验，并确保所提供的设备符合招标文件书规定的要求。

投标方在合同签订后5个日历日内，向招标方提供与合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准及计划。有关标准符合招标文件书的规定。

项目并网发电之后需要进行的全部测试和试验，例如组件的第三方送检，组件和组串的现场功率等参数测试，逆变器效率和电能质量的测试，现场组件接地测试等，包括但不限于以上项目，全部由EPC单位负责实施，费用包含在EPC合同总价内。由业主指定第三方试验机构、指定测试项目。

- 2工厂检验及试验

- 2.1工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方将严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备签发有质量证明、检验记录和测试报告，检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 2.2试验

投标方试验的结果满足技术规范要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方将采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方若发生重大质量问题将及时将情况通知招标方。工厂检验及性能试验的所有费用包括在合同总价之中。

- 3 设备监造

- 本合同的设备监造过程实施合同管理，质量控制，进度控制，投资控制，组织协调等工作。

- 根据招标文件Q/CSG217007-2011《中国南方电网有限责任公司设备监造及检测机构管理办法》以及其他国家有关规定。

- 招标方可以自行或委托有经验的监造单位、安装单位、技术监督单位和招标方技术人员对投标方在国内生产的合同设备进行监造。监造工作包括在投标方制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。

- 投标方应在合同文件草签后5天内向招标方提供设备生产计划及监造检验时间安排，并提供和监造检验相关的标准、规定清单。

- 在设备开始加工前5天，向招标方提供外协、外购件清单及采购计划（或合同）。

- 招标方对投标方设备的监造要求

- 原材料在加工前在投标方复检后，由招标方监造代表确认(文件见证)后投料。在现场见证前完成相应的文件见证。

- 文件见证和现场见证资料在见证后5天内提供给招标方监造代表。

- 投标方将在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。具体见证时间投标方将提前七天通知监造代表。

- 招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料(包括焊工资格、无损探伤检验人员资格、理化检验人员资格等审查)，投标方积极配合并提供相关资料的复印件，并不发生任何费用。

- 对于设备制造过程中如发生重大质量问题及制造缺陷，一经发现投标方将及时通知监造代表，不隐瞒。

- 合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不擅自调换。

- 招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况，监造代表可根据生产实际情况增加监造项目或调整监造方式。

- 投标方给招标方监造代表提供厂内专用办公室及通讯、生活方便。

- 每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续，交招标方监造代表1份。

- 监造代表有权核查投标方（包括主要分包方）的质量保证体系运转情况，并提出核查意见。

- 每批次组件的到场检验由投标方负责抽样检验（包括EL检测、外观检测），招标方、监理方、组件生产方三方负责现场确认，填写《组件到场检验记录表》并四方签字确认，若任何一方接到另一方通知而不派人参加确认的，则被视为认可一切检测结果。

- 3.1监造方式

监造方式以文件见证、现场见证和停工待检三种方式进行，即R点、W点、H点和I 点。

R点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。由监造代表查阅见证文件。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，并进行现场见证。检验或试验前或后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。投标方在进行至该点时停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，并进行停工待检见证。检验或试验前或后投标方提供检验或试验记录。

I 点：招标方监造代表在投标方制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。上述工作均在投标方自检合格的基础上进行。

招标方在设备进入监造检验工作前通知投标方，H点投标方提前15天书面通知招标方，W点投标方提前10天书面通知招标方，R点、I点招标方在检验工作前1个月通知投标方。

招标方接到质量见证通知后，及时派代表到投标方实施监造工作。如果招标方代表不能按期参加，招标方书面通知投标方，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不自行转入下道工序，与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

- 3.2监造内容

以下表格的R点、W点、H点及I点和监造方式及内容以合同为准，监造的主要项目如下表。监造实施前，商谈三方监造协议时将细化本项目表。

3.2.1 投标方提供质量见证项目一览表

| 序 号 | 监检部件 | 监 造 内 容 | 检验方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | R | W | I |
| 1 | 太阳能支架 |  |  |  |  |  |
| 2 | 逆变器 |  |  |  |  |  |
| 3 | ........... | ........... |  |  |  |  |

- 4 调试

- 在设备安装及现场检验和试验工作全部完成之后，由投标方负责前述条款的太阳能并网光伏电站的系统调试工作。

- 在系统调试前，投标方向招标方提供完整的调试方案，通过招标方审查后进行调试工作。

- 投标方负责为调试提供必需的特殊试验仪器和工具。

- 若装置存在缺陷，投标方在招标方同意的时间内消除。

- 投标方对太阳能光伏电站的启动、调试工作承担责任。

- 5 性能验收试验

5.1性能验收试验的目的为了检验合同设备和系统的所有性能是否符合招标文件要求。

5.2由投标方委托的招标方认可的、有光伏发电系统相关检测资质和能力的第三方进行的性能考核。

5.3性能验收试验的地点由合同确定，为招标方工程现场（光伏组件性能测试除外）。

5.4性能试验的时间：性能试验一般在系统总体运行一个月后进行，具体试验时间由招标方确定。

5.5性能验收试验包括但不限于以下内容，具体由招标方确定：

5.5.1 发电功率、各环节的损失、PR值。

5.5.2 光伏组件首年衰减、EL测试。

5.5.3 逆变器效率

5.5.4 噪音

5.5.5 安全性能相关测试

5.5.6 最大功率变化率

5.5.7 并网时的谐波

5.5.8 光伏电站启停时对电网的影响

5.5.9有功输出特性（有功输出与辐照度、温度的关系特性）

5.5.10 电能质量，包括电压不平衡度、谐波、直流分量、电压波动与闪变等

5.6性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由第三方提供，经招标方与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，招标方委派人员进行相关工作配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

5.7性能验收试验的费用

性能验收试验费用包含在投标总价中。

5.8性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由第三方编写，经由招标方和投标方共同确认结论。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行结果确认。

光伏组件拟375Wp光伏组件，具体参数由投标方前往组件厂家官网查询。由投标EPC单位组织组件电致发光检测（EL检测），对于出现A、B、C、D类碎裂或隐裂类型的组件（缺陷组件）进行控制处理：

1、对于抽检组件（按组件总数量的1%，但最低不低于100块）中隐裂组件比例超过10%的情况，需由投标EPC单位组织进行EL（电致发光）测试全检，测试单位由招标方指定，测试费用由EPC承担，对所有发现有A、B、C、D类缺陷的组件进行更换，更换须保证施工质量和不影响屋顶安全和厂家正常生产，更换后需再对组件进行抽检，如再出现隐裂情况，则由招标单位自行组织处理，EPC单位承担因此造成的所有损失。

2、对于抽检组件（按组件总数量的1%，但最低不低于100块）中隐裂组件比例不超过5%且无A类缺陷组件时，由投标EPC单位更换抽检组件中隐裂类型为B类的组件及其他功率衰减超标的隐裂组件，对其他隐裂组件进行标记及13年（即称” 13年考察期”）年度跟踪处理，方法如下：前三年EPC单位每年定时（根据竣工检测的时间确定后续年测试的具体时间，以一年为间隔）将标记隐裂组件运至第三方试验室进行检测，测试组件功率衰减情况，检测单位由招标方指定，测试费用由EPC单位承担。三年后，由EPC单位组织对标记隐裂组件每五年进行一次检测，测试功率衰减情况。在最先三年的测试中，当组件年功率衰减率大于理论值，即超过0.55%，则应立即对隐裂组件用不低于原始组件性能的无隐裂全新组件进行替换。在后续每五年的测试中，当组件平均年功率衰减率大于理论值，即超过0.55%，除应立即对隐裂组件用不低于原始组件性能的无隐裂全新组件进行替换，还应赔偿五年的发电量损失：项目全部组件数量*（组件理论功率（按0.55%的年衰减率折算）-第三方实测功率）*可研年满发小时数*5（年）。按照上述公式对所有受影响方阵的发电量损失进行求和后得到五年期总的发电量赔偿损失，后续另一个五年期的发电量赔偿损失也按照此方法计算，直至第十三年。当抽检组件中有A类隐裂组件，则将EL检测抽检比例扩大一倍（按组件总数量的2%，但最低不低于200块），由EPC单位更换抽检组件中隐裂类型为A、B类的组件及其他功率衰减超标的隐裂组件，对其他隐裂类型组件进行标记及年度跟踪处理，具体方法同上，如扩大抽检后A、B、C、D类缺陷组件比例达到抽检总组件数的10%以上，则按照第（2）条处理。上述检测费用及组件更换费用均由EPC单位承担。

3、当抽检组件中隐裂组件比例高于5%但不超过10%时，对EL检测抽检比例扩大两倍（按组件总数量的3%，但最低不低于300块），由EPC单位更换抽检组件中隐裂类型为A、B类的组件，对其他隐裂类型组件进行标记及年度跟踪处理，（方法同第（2）条），如扩大抽检后A、B、C、D类缺陷组件比例达到抽检总组件数10%以上，则按照第（2）条处理。上述各条检测费用及组件更换费用均由EPC单位承担。

4、对于缺陷类型为C、D类的组件，在做第三方功率测试时，当数量超过15块时，抽其中15块典型组件进行测试，样品选择需经得招标方同意；若EPC单位在第一年或13年考察期内对抽检组件中所有隐裂类型为C、D类的组件进行更换，则需在现场留15块被更换的C、D类组件另作安装（但不接入发电系统，安装费用由EPC投标单位承担），如数量少于15块，按实际剩余数量安装，作为13年考察期内第三方组件功率测试考察对象。

5、上述提及无隐裂全新组件（即替代组件）性能应满足招标文件要求，生产厂家应获得招标方认可。

6、第三方功率检测期间，投标EPC单位应在空缺位置安装合格备用组件，避免方阵发电损失。

7、招标方将组织EPC投标方、组件供货商、监理等单位在项目现场对到货组件进行EL抽检，并确认交货安装组件无A、B、C、D类缺陷，EPC投标方认可确认结果。

8、上述发电量损失赔偿应在招标方书面通知投标EPC单位后的40天内支付，否则另需按赔偿金的5%每月向招标方支付罚金。

9、对A、B、C、D类碎裂或隐裂类型（缺陷类型）进行详细定义。由于通过EL图像对组件物理损坏的判定目前暂无明确国家标准可依据，根项目现场测试结果所进行的分类和分析。现场拍摄的EL图像，根据其缺陷的不同分为A/B/C/D四类缺陷，如下表所示。

| 缺陷分类 | 判定标准 | EL示例图 |
| --- | --- | --- |
| A类碎片 | 碎片总面积≥1/12电池片面积 (若一个电池片内出现多处碎片，则以这些碎片的总面积之和进行判定) |  |
| B类碎片 | 碎片总面积＜1/12电池片面积 (若一个电池片内出现多处碎片，则以这些碎片的总面积之和进行判定) |  |
| C类裂片 | 半连贯裂片面积之和≥1/12电池片面积 |  |
| D类裂片 | 有以下任意一种情况： 1、半连贯裂片面积之和＜1/12电池片面积 2、裂痕贯穿电池片 |  |

- 2.1目的

设计联络会议的目的是保证设计阶段工作的顺利进行，以及协调和解决设计和接口中的问题，使设计工作按期完成。下面所述会议计划是初步的，具体内容将在合同谈判中确定。

- 2.2第一次设计联络会

时间：合同生效后20个日历日内（暂定）

地点、会期：招标方所在地、2天（暂定）

到会人员：招标方及其相关单位、投标方

- 形成会议纪要

- 讨论下次联络会议题和议程

由招标方承担第一次联络会会务费用，不含投标方参会人员的差旅费等。

- 2.3第二次设计联络会

时间：双方商定

地点、会期：投标方所在地，2天（暂定）

到会人员：招标方及其相关单位、投标方

会议议程：一联会商定

由投标方承担第二次联络会会务费用，不含招标方参会人员的差旅费等。

- 2.4签字

每次设计联络会，双方均在会议纪要或所达成的协议上签字，具有覆盖性及与合同同等的法律效力。

- 2.5日常联系和配合

除以上联络会议外，招标方有必要时可书面或采用其它方式与投标方联系，双方以书面或会议形式答复，书面通知和各方代表口头联系的信息提交给招标方确认。

施工过程中如有设计上的问题，招标方和投标方代表将根据现场实际情况，以书面形式或在现场协调会上解决，所有协议经各方签字后生效。

- 3 设计确认

投标方所有的设计、关键图纸资料及相关变更等都需经过业主或业主工程师确认。双方必要时可采用书面或其它方式联系，书面通知和双方代表口头联系的信息，应及时通知招标方书面确认，双方确认的事项以书面确定为准。其中光伏组件、汇流箱、桥架、逆变器基础、变压器基础的布置整齐一致，相同容量的逆变器，相同容量的变压器外观尺寸应一致。

- 第四章  技术资料内容及交付进度

- 1 设计文件的交付

投标方安排施工图设计应保证工期需要。并分期分批向招标方提供施工图12套(由投标方负责实施的工程施工图提供12套)、设备图纸及资料12套，图纸及设备资料另需提供电子版（U盘）2套，要求图纸为可编辑的autocad格式，文字为可编辑的word格式，文字为进口设备资料须提供英文版及翻评中文版。招标方另需的设计图纸投标方可以按招标方要求印制，但招标方应当付给投标方费用。

1.1初步设计图纸评审要求

|  | 设计评审图纸内容需包含但不限于下列要求，且于设计评审会前至少一周提交给珈伟新能源设计院审核 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 图纸内容 | 图纸要求及说明 |
|  | 设计说明 |  |
|  | 厂区总平面布置图 | 含组件排布、电缆通道、厂区设备布置等 |
|  | 电气部分 | 图纸应满足GB/T 4728和GB/T 6988相关部分的要求 |
|  | 电气主接线图或全厂系统图 | 全厂本期电气主接线，如为屋顶光伏，新、老设备线条绘制要有所区别；如有远期规划，需在图右上角简单示意远景主接线图 |
|  | 光伏发电站保护配置图 | 在光伏发电站一次系统住接线图基础上绘制，表示站内各主要设备（如逆变器、断路器）配置了什么保护，保护的判据来自哪些元件（如CT、PT），保护动作结果等信息 |
|  | 组件排布总图 | 含电缆通道、水管、格栅、运维通道、汇流箱、组串逆变器、阴影遮挡、摄像头等 |
|  | 光伏发电系统接线图 |  |
|  | 箱变一次系统接线图及箱变布置图 |  |
|  | 高（低）压配电装置接线图及平面布置图 |  |
|  | 直流辅助电源系统单线图 | 表示直流辅助系统的系统结构及电线图 |
|  | 火灾探测系统用UPS系统单线图 | 表示UPS系统的系统结构及电线图 |
|  | 直流辅助电源系统选型计算书 | 要求按照DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》计算和选型直流辅助系统各主要部件。内容应包括系统电压选择、蓄电池形式选择、蓄电池个数计算、直流系统负荷统计、蓄电池容量计算、充电机参数选择等内容。 |
|  | 关口计量柜内CT、PT选型计算书 | 要求按照DL/T 866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》计算和选型关口计量柜内CT、PT的主要参数 |
|  | 火灾探测系统用UPS系统选型计算书 | 参照DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》和GB 50116-2013《自动火灾报警设计规范》计算和选型UPS系统各主要部件。内容应包括系统电压选择、UPS系统负荷统计、蓄电池形式选择、蓄电池个数计算、蓄电池容量计算、充电机及逆变器参数选择等内容。 |
|  | 全厂防雷接地图 | 屋顶、厂区防雷接地、设备接地、防雷接地计算书 |
|  | 全厂电缆通道图 | 屋顶、厂区电缆通道 |
|  | 全站计算机网络系统图 | 展示全站计算机网络系统图，设计需符合《GB/T 31366-2015 光伏发电站监控系统技术要求》及《DL/T 5226-2013 发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》 |
|  | 视频监控子系统配置图 | 含视频监控平面布置图，设计应符合《DL 283.1-2012-T 电力视频监控系统及接口 第1部分：技术要求》 |
|  | 光伏发电区通信电缆布置图 | 光伏发电区汇流箱通讯线缆布置图、级联图、示意图等 |
|  | 通信光缆布置图 | 光伏发电区光纤环网布置图、级联图、示意图等 |
|  | 电缆清册 | 统计全站所用电缆的规格、起始点、长度、压降等信息 |
|  | 结构部分 |  |
|  | 地勘报告 | 需写明屋面恒荷载、活荷载的考虑情况，校核结果是否满足新增光伏荷载的要求； |
|  | 支架结构布置图 | 需含支架结构的剖面图，表明支架柱、横梁的截面尺寸及规格；需标明支架的跨度、结构构件的规格、材质； |
| 地面光伏 | 导轨、夹具、支架梁柱的节点详图 | 需详细表示出导轨、夹具、梁柱是如何进行连接，标明每个构件的规格 |
|  | 砼基础布置图 | 需写明砼的强度；标明基础的尺寸、间距、配筋情况 |
|  | 汇流箱、逆变器、视频监控支架等的结构图 | 需标明支架结构的尺寸；结构构件的规格、材质 |
|  | 护栏结构图 | 需标明构件的规格、护栏的跨度、立柱的高度。 |
|  | 设备基础结构图 | 含逆变器、变压器、开关柜等设备基础图，需写明砼的强度；标明基础的尺寸、间距、配筋情况 |
|  | 支架结构基础图 | 需写明砼的强度；标明基础的尺寸、间距、配筋情况；需表示清楚基础的布置位置及具体做法； |
|  | 支架结构图 | 需含支架结构的剖面图，表明支架柱、横梁的截面尺寸及规格；需标明支架的跨度、结构构件的规格、材质； |
|  | 辅助部分 |  |
|  | 喷淋系统原理图 |  |
|  | 喷淋系统布置图 |  |
|  | 消防系统平面布置图 |  |

1.2施工图设计及深度要求

|  | 图纸内容 | 图纸要求及说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 设计说明 |  |
|  | 全厂设备材料清单 | 统计全站设备的型号、厂家信息、数量、规格等信息 |
|  | 厂区总平面布置图 | 含组件排布、电缆通道、厂区设备布置等 |
|  | 电气部分 | 图纸应满足GB/T 4728和GB/T 6988相关部分的要求 |
|  | 电气主接线图或全厂系统图 | 全厂本期电气主接线，如为屋顶光伏，新、老设备线条绘制要有所区别；如有远期规划，需在图右上角简单示意远景主接线图 |
|  | 光伏发电站保护配置图 | 在光伏发电站一次系统住主接线图基础上绘制，表示站内各主要设备（如逆变器、断路器）配置了什么保护，保护的判据来自哪些元件（如CT、PT），保护动作结果等信息 |
|  | 组件排布总图 | 含电缆通道、水管、格栅、运维通道、汇流箱、组串逆变器、阴影遮挡、摄像头、消防器材等 |
|  | 光伏发电系统接线图 |  |
|  | 组件排布阵列排布及接线图 | 以汇流箱或组串逆变器为单元的组件排布图，需体现光伏组件阵列的物理位置，便于施工及日后运维；相应阵列的组件接线图 |
|  | 交（直）流汇流箱接线图 |  |
|  | 交（直）流汇流箱原理图 |  |
|  | 交（直）流配电柜接线图 |  |
|  | 交（直）流配电柜原理图 |  |
|  | 组串式光伏方阵接线图 |  |
|  | 逆变器原理接线图 | 表示集中式逆变器或者组串式逆变器的系统图、内部元件电气接线。 |
|  | 箱变一次系统接线图及箱变布置图 |  |
|  | 变压器本体二次原理接线图（适用于油变） | 表示变压器内部元件之间的电气接线，包括油温、绕组温度、压力释放阀、压力继电器、冷却系统、报警及动作信号等 |
|  | 变压器本体端子排接线图（适用于油变） | 表示变压器对外端子排与外部设备的电缆接线 |
|  | 高（低）压配电装置接线图及平面布置图 |  |
|  | 高（低）压开关柜二次原理接线图 | 表示开关柜内各个部件、元件之间的电气接线；报警、跳闸信号干接点；柜内部件及元件清单。 |
|  | 高（低）压开关柜端子排接线图 | 表示开关柜对外端子排与外部设备的电缆接线 |
|  | 关口计量柜二次原理接线图 | 表示关口计量柜内关口计量表计与CT、PT、转换开关等元件的电气接线；报警、跳闸信号干接点；柜内部件及元件清单。 |
|  | 关口计量柜端子排接线图 | 表示关口计量柜对外端子排与外部设备的电缆接线 |
|  | 直流辅助电源柜原理接线图 | 表示直流辅助电源系统的系统图、单线图以及内部必要的电气接线；报警、跳闸信号干接点；柜内部件及元件清单。 |
|  | 直流辅助电源柜端子排接线图 | 表示直流辅助电源系统对外端子排的电缆接线 |
|  | 直流辅助电源系统选型计算书 | 要求按照DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》计算和选型直流辅助系统各主要部件。内容应包括系统电压选择、蓄电池形式选择、蓄电池个数计算、直流系统负荷统计、蓄电池容量计算、充电机参数选择等内容。 |
|  | 设备安装图 | 所有设备安装图，包括开关柜、箱式变压器、SVG、逆变器、交直流汇流箱等 |
|  | 关口计量柜内CT、PT选型计算书 | 要求按照DL/T 866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》计算和选型关口计量柜内CT、PT的主要参数 |
|  | 火灾探测及消防系统布置及接线图 | 表示火灾探测系统的系统图、各设备、元件的布置图和接线图 |
|  | 火灾探测系统用UPS电源柜原理接线图 | 表示UPS电源系统的系统图、单线图以及内部必要的电气接线；报警、跳闸信号干接点；柜内部件及元件清单。 |
|  | 火灾探测系统用UPS电源柜端子排接线图 | 表示UPS电源系统对外端子排的电缆接线 |
|  | 火灾探测系统用UPS系统选型计算书 | 参照DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》和GB 50116-2013《自动火灾报警设计规范》计算和选型UPS系统各主要部件。内容应包括系统电压选择、UPS系统负荷统计、蓄电池形式选择、蓄电池个数计算、蓄电池容量计算、充电机及逆变器参数选择等内容。 |
|  | 保护整定计算书 | 按照系统接线和保护配合要求计算整定各电气开关及保护元件的保护整定值。 |
|  | 全厂防雷接地图 | 屋顶及厂区防雷接地、设备接地、防雷接地计算书 |
|  | 全厂电缆通道及敷设图 | 屋顶及厂区电缆通道及敷设图 |
|  | 全厂防火封堵图 |  |
|  | 视频监控子系统配置图 | 含视频监控平面布置图，设计应符合《DL 283.1-2012-T 电力视频监控系统及接口 第1部分：技术要求》 |
|  | 公用测控屏信号图 | 全站公用信号汇总图，需包含各类装置闭锁、异常及跳闸等重要信号 |
|  | 远动通信及时钟同步系统分图 | 含远动装置接线图、全站站控层交换机接线图、时钟同步系统接线图等 |
|  | 天气预报数据屏分图 | 天气预报数据采集功能，外网接入及相关接线图 |
|  | 光功率预测屏分图 | 功率预测系统的硬件接线图及网络连接图 |
|  | 电能质量在线监测屏分图 | 电能质量监测的信号采集图、监测装置与外部接线图 |
|  | 光伏电站AGC/AVC配置接线图 | 光伏电站有功、无功功率自动控制系统配置接线图 |
|  | 调度数据网络屏分图 | 调度数据网络接线图、二次安防配置图等 |
|  | 故障录波屏分图 | 故障录波接线图，需接入的信号及录波系统配置 |
|  | 故障解列屏信号图 | 故障解列屏保护配置图及与外部接线图 |
|  | 母线差动保护屏分图 | 母线差动保护配置图及与外部接线图 |
|  | 安全稳定控制通信柜 | 安全稳定装置通讯部分接线图 |
|  | 安全稳定控制主机柜 | 安全稳定装置信号及输出部分接线图 |
|  | 电度表屏分图（站内） |  |
|  | 关口电度表屏分图（出线） |  |
|  | 逆变房通信柜分图 | 逆变室/逆变子阵的通讯柜分图，含与汇流箱、逆变器、箱变测控装置的通讯线缆连接分配图 |
|  | 光伏发电区通信电缆布置图 | 光伏发电区汇流箱通讯线缆布置图、级联图、示意图等 |
|  | 通信光缆布置图 | 光伏发电区光纤环网布置图、级联图、示意图等 |
|  | 站内监控系统用直流及UPS系统图 | 表示直流及UPS系统的系统结构图、原理图、馈线图 |
|  | 电缆清册 | 统计全站所用电缆的规格、起始点、长度、压降等信息 |
|  | 结构部分 |  |
|  | 结构强度计算书 | 需写明屋面恒荷载、活荷载的考虑情况，校核结果是否满足新增光伏荷载的要求； |
|  | 支架结构布置图 | 需含支架结构的剖面图，表明支架柱、横梁的截面尺寸及规格；需标明支架的跨度、结构构件的规格、材质； |
| 地面光伏 | 导轨、夹具、支架梁柱的节点详图 | 需详细表示出导轨、夹具、梁柱是如何进行连接，标明每个构件的规格 |
|  | 砼基础布置图 | 需写明砼的强度；标明基础的尺寸、间距、配筋情况 |
|  | 汇流箱、逆变器、视频监控支架等的结构图 | 需标明支架结构的尺寸；结构构件的规格、材质 |
|  | 护栏结构图 | 需标明构件的规格、护栏的跨度、立柱的高度。 |
|  | 设备基础结构图 | 含逆变器、变压器、开关柜等设备基础图，需写明砼的强度；标明基础的尺寸、间距、配筋情况 |
|  | 所有支架结构的计算书 | 含屋面支架结构、地面支架结构、栏杆、汇流箱支架结构图等计算书；需盖有一级注册结构工程师和出图章 |
|  | 支架结构基础图 | 需写明砼的强度；标明基础的尺寸、间距、配筋情况；需表示清楚基础的布置位置及具体做法； |
|  | 支架结构图 | 需含支架结构的剖面图，表明支架柱、横梁的截面尺寸及规格；需标明支架的跨度、结构构件的规格、材质； |
|  | 辅助部分 |  |
|  | 喷淋系统原理图 |  |
|  | 喷淋系统布置及安装详图 |  |
|  | 消防系统平面布置及安装详图 |  |

备注：鸟瞰效果图应在设计评审前提供。

- 2 操作维修手册

在竣工试验开始15天前，投标方应向招标方代表提供操作维修手册5套，电子版（U盘）2套，上述操作维修手册的详细程度，应能满足招标方操作、维修、拆卸、重新组装、调整、培训和修复生产设备的需要。

- 3 竣工文件

投标方应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸、调试试验资料和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工试验开始前，提交两套副本分别提交监理工程师及招标方代表。

此外，投标方应负责绘制并向招标方代表提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交监理工程师根据规定进行审核。投标方应对图纸质量负责。

在签发任何保修证书前，投标方应按照“招标方要求”中规定的份数和复制形式，向招标方提交上述相关的竣工图。

合同工程最后一份保修证书签发后，投标方负责组织编制竣工图，在达标投产考核前向招标方提交4套整个工程竣工图纸及竣工资料，电子版（U盘）2套，进口设备资料须提供英文版及翻评中文版。该图纸及资料应是符合现场实际、完善、正确无误的竣工文件。

- 4 资料交付进度

资料交付进度总的要求：请投标方按照工期要求，提供资料交付计划。

- 第五章  工程总进度和设备交货进度

投标方按下列要求在投标文件中安排交货时间：

1 、要求项目按下表中规定的时间投入运行。供货必须满足整个工程进度的要求，各节点进度由投标方编制 。

2 、交货时间为自合同生效日起至货物交齐到项目现场日止。详细的供货进度由投标方在合同签订后一联会提交，招标方确定。

3、 考虑到项目所在地区高温气候，组件支架及组件安装，电缆布线等工作应该避免在午间进行，确保施工不会影响项目所在工厂的正常生产。

4、工期安排：本项目要求2024年5月31日前并网，投标方需对进度计划进行细化。

| 序号 | 工作内容 | 时间 | 开始 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPC合同 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 2 | 甲供设备招标 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 3 | 乙供设备 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 4 | 接入系统递供电公司审查 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 5 | 施工进场 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 6 | 发电系统图纸审查 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 7 | 支架等到货 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 8 | 光伏组件到货 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 9 | 组件安装 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 14 | 监控系统安装 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 15 | 高压接入系统 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 甲乙双方合同约定的时间 |
| 16 | 并网发电 |  | 甲乙双方合同约定的时间 | 2024年5月31日 |

投标方根据招标方的里程碑进度填写太阳能光伏发电设备交货进度表

| 序号 | 设备/部件/名称/型号 | 数量 | 交货时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开始 | 完成 |  |
| 1 | 逆变器 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆（包括光纤、网线） |  |  |  |  |
| 3 | 支架 |  |  |  |  |
| 4 | 电气、仪控设备 |  |  |  |  |
| 5 | 变压器 |  |  |  |  |
| 6 | ------------ |  |  |  |  |

备注： 变压器基础的定位和施工，应由施工单位承包人与屋顶业主协商解决，配电柜、线缆、计量、通讯、控制部分选型必须满足国家电网相关标准，相关设备供应商必须为南网合格供应商。

- 第七章 技术培训

- 1 总则

1.1培训分为工厂培训和现场培训。工厂培训指在投标方设备制造厂、同类型运行电站、正在施工的建设工地对业主维护、运行人员的培训和在同类型电厂的仿真机对业主运行人员的培训；现场培训指在业主建设现场的培训。培训的目的是：通过讲授投标方所供设备的主要运行原理、制造工艺、运行性能及设备构造技术特点、QA、QC管理使业主技术人员掌握设备投运后的管理维护方法。投标方在投标方中提交详细的培训计划，见附表。工厂培训和现场培训着重于主要设备的维护和运行，包括但不限于附表工厂培训表内容。

1.2 投标方为完成培训计划所编制的培训大纲中，除了提供其供货范围内的设备资料外，还提供一套培训维护人员用的录像资料。

1.3  投标方保证满足（参加工厂培训的人数和培训时间表）所述的工厂和仿真机培训受训人员的人数和培训期要求。

1.4 工厂、现场培训在从太阳能并网光伏电站安装开始到机组满负荷商业运行中某时间进行，具体日期双方商定，但培训内容与工程进度相一致。

- 2 投标方的责任和义务

2.1投标方同意接受招标方相关技术人员15人分2批次在投标方所在地或其他光伏电站进行的技术培训。投标方将尽一切努力使业主受训人员达到培训的要求。

2.2投标方将指定一名胜任的技术人员负责组织和协调工作，这位技术人员的具体职责由双方确定。投标方在投标方中指明服务人月数。

2.3按照培训计划，在培训期间，投标方指派技术熟练和称职的技术人员对招标方技术人员进行技术指导并解释本合同范围内的一切技术问题。

2.4投标方于培训开始前一个月向招标方提交初步培训计划以供招标方确认。最终培训计划按照招标方技术人员的实际需要经双方协商确定。

2.5培训计划将按每一具体专业的要求进行，主要包括：

——专题系统地讲授设备性能、构造、主要和辅助系统等。

——参观同类型电站。

——在正在安装和调试的同类型电站现场实习。

——运行人员在同类型电厂的仿真机上进行实习和在同类型电站中跟班实习。

——提供所有必须的培训资料（如教科书、手册、图纸）、设备、工具和仪表等。

2.6投标方为业主的受训人员提供编排严谨、良好的培训手册。投标方保证招标方技术人员能在上述工厂的不同岗位得到培训以使他们能够理解并掌握合同设备的技术、操作、检验、修理和维护技能。培训开始前，投标方向招标方技术人员详细讲解操作规则和工作注意事项。

2.7投标方允许业主的受训人员带回培训时提供的技术资料和他们所作的笔记，即使其中有可能出现有专利的资料。

2.8培训期间，投标方免费向招标方技术人员提供试验工具、技术资料、图纸、参考数据、工作服、安全用品、交通工具、文具和培训所需的用品其他必需品以及合适的办公室。

- 3 招标方的义务

3.1招标方通知投标方被培训人员的姓名、性别、出生日期、职务和专业。

3.2为了完成培训计划，凡未经双方同意不得中断培训去休假。

培训计划、内容、人月数等如下表：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人数 |  |  |
| 1 | 太阳能电站基础知识培训 |  | 高工/工程师 |  |  |  |
| 2 | 设备运行操作培训 |  | 高工/工程师 |  |  |  |
| 3 | 设备检修培训 |  | 高工/工程师 |  |  |  |
| 4 | 运行手册讲解 |  | 高工/工程师 |  |  |  |
| 5 | 控制系统操作培训 |  | 高工/工程师 |  |  |  |
| 6 | 现场培训及考核 |  | 高工/工程师 |  |  |  |

注：

受训人员将亲临制造厂观看装配和试验中的重要事项。

培训内容包括系统的硬件和软件。

概况——指工作原理、制造方法、构造材料、运行特征说明、可能发生的故障、原因及纠正措施。

维护和检修——为使设备保持良好的运行状态所需维护工作的详细说明以及常见故障修理方法的详细说明。

以上培训计划供招标方参考，投标方可以提出更优的培训方案。

- 第八章 大件部件情况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m) 长×宽×高 |  | 重 量（t ) |  | 厂家 名称 | 货物发 运地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标方应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标方还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

- 第九章  招标参考资料

图纸资料

- 第十章  投标方需要说明的其它内容

1、系统设计说明，包括图纸。

2、需要说明的其它问题。